Ver:201208-1.0

AC-3301L-F

(일체형 FCU 컨트롤러)

경기도 부천시 오정구 삼정동 365번지 부천테크노파크 301동 1404호

TEL:032-324-2777 / FAX:032-324-2717

시스트로닉스(주)

1. 제품안전에 대한 주의 사항

제품 안전에 대한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 것이므로 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.

본 사용설명서의 지시에 의하지 않고 사용 또는 취급된 경우 및 부주의 등으로 인하여 발생된 모든 손실에 대하여 당사는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

！경고 본제품은 안전기기로 제작되지 않았으므로 인명사고가 우려되는 기기, 중대한 주변 기기의 손상 및 막대한 재산피해가 우려되는 기기 등에 사용할 경우에는 2중으로 안전장치를 부착한 후 사용하여 주십시오. ！안전에 관한 지시사항 1. 반드시 주전원을 차단 후에 장비의 점검을 실시해 주십시오. 2. 본 제품을 임의로 분해, 수리 개조하지 마십시오, 제품보증이 불가능 합니다. 3. 물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 신나, 알코올 등으로 닦지 마십시오. ！환경에 관한 주의사항 다음과 같은 장소 및 환경에서는 본 제품을 설치하지 말아 주십시오. 1. 기계적인 진동이나 충격에 직접 노출된 장소 2. 부식성 가스 또는 연소성 가스에 노출된 장소 3. 직사광선에 직접 노출된 장소 4. 전자파의 영향을 많이 받는 장소 5. 온도가 높거나 습기가 많은 장소(주위습도가 85% 이상인 장소) 6. 먼지나 염분 등이 많은 장소	！설치 시 주의 사항 1. 설치 작업은 반드시 관련 전문가 또는 유자격자만 하시기 바랍니다. 2. 노이즈(NOISE)의 원인이 되는 기기 혹은 배선을 본 제품 가까이에 두지 마십시오. 3. 발열이 심한 기기를 가까이 하지 마십시오. 4. 배선 시에는 모든 기기의 전원을 차단(OFF)시킨 후 배선하여 주십시오. 5. 젖은 손으로 작업하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다. 6. 설치 및 사용방법은 사용설명서에 명시된 방법대로만 사용해 주십시오. 7. 본 제품의 기기간 접속이 끝나기 전에는 통전(전원ON)하지 마십시오. 8. 출력 접점부의 개폐용량(LOAD)값을 초과하는 부하를 사용하지 마십시오. ◆ 본제품의 면책에 관하여 ◆ 1. 당사의 품질보증조건에서 정한 내용 이 외에는 본 제품에 대하여 어떠한 보증 및 책임을 지지 않습니다. 2. 본 제품을 사용함에 있어 당사가 예측 불가능한 결함 및 천재지변으 로 인하여 사용자 또는 제3자가 직접 또는 간접적인 피해를 입을 어 떠한 경우라도 당사는 책임을 지지 않습니다.

2. 컨트롤러 구성

		컨트롤러 사양 ▷ 입력전원: 115~220VAC, 50/60Hz ▷ 출력전압: 입력전압과 동일 ▷ 출력접점용량: 5A(RELAY사용 - 총 출력용량:3A) ▷ 출력포트: 6PORT (220VAC) ▷ 입력포트: 3PORT (무전원 접점입력) ▷ 통신포트: 2PORT (통신/예비) ▷ 모니터 키입력: 8PORT ▷ 설정온도: -20℃ ~ 80℃
본 체(SS-3301L)

2-1. 모니터 설명

3. 모니터 화면 흐름도

(모니터 설정)

1)백라이트:    항상켜짐

(운전상태확인)

송풍 강 중 약

냉방     난방

	“-”키3초

	“UP”키

현재온도    설정온도

20.5℃      25.0℃

냉난방

자동제어 시스템

전원키

현재온도    설정온도

20.5℃      25.0℃

운전 에니메이션

설정키

1)운전모드:   항온모드

2)설정온도:     24.0℃

3)냉방편차:      1.0℃

4)난방편차:      1.0℃

5)송풍수동:   강/중/약

메뉴키3초

경보정지키

1)환경설정           +>

2)입력접점설정       +>

3)적산시간           +>

4)테스트모드         +>

5)경보적산내용       +>

6)비밀번호설정       +>

(경보내용)

발생된 경보가

없습니다.

(환경설정)

1)장비번호:      1번

2)정전복귀:      5초

3)정지지연:     60초

4)냉방지연:     10초

5)난방지연:     10초

4)콤프알람:    180초

5)저온경보: 사용안함

6)고온경보: 사용안함

7)온도보정:    0.0℃

10)송풍제어:자동/수동

(입력접점설정)

1)리모트:  N.O접점

2)COMP:   N.C접점

3)난방과열: N.C접점

(적산시간)

1)냉방:       00000

2)난방:       00000

(경보적산내용)

COMP경보

고온경보

저온경보

난방과열경보

온도센서이상

(테스트모드)

1)팬/약 : 정지

1)팬/약 : 정지

1)팬/약 : 정지

4)냉방기: 정지 경보

5)난방기: 정지 경보

6)경보  : 정지

3-1. 모니터설정

구  분

범  위

초기값

기                         능

※모니터 설정-> 모니터의 기능을 설정하는 기능

(진입방법: 운전 또는 운전대기 상태에서 “-”키를 약 5초간 누르면 모니터 화면에 모니터설정화면이 표시됨.)

1)백라이트

설정

항상켜짐/항상꺼짐

1~360초

항상켜짐

모니터의 LCD화면의 백라이트 ON시간을 설정하는 기능

항상켜짐: 컨트롤러가 정지 또는 운전상태시 항상 모니터의 백라이트가 ON되어 있음.

항상꺼짐: 컨트롤러가 정지 또는 운전상태시 항상 모니터의 백라이트가 OFF되어 있음.

1~360초: 컨트롤러가 정지 또는 운전상태시 설정시간동안 백라이트가 ON되었다가 OFF상태를 유지함. 모니터를 터치시 백라이트가 설정시간동안 ON되었다가 OFF됨.

3-2. 운전상태확인 => 컨트롤러의 운전시 컨트롤러의 출력상태를 확인하는 기능.

(진입방법: 컨트롤러 운전중 “UP"키를 누르면, 운전상태확인 표시가 나타남.)

(운전상태확인)

송풍 강 중 약

냉방    난방

컨트롤러의 현재운전상태를 표시해주는 기능.

3-3. 경보내용 => 컨트롤러 운전시 컨트롤러의 발생된 경보를 확인하는 기능.

(진입방법: 컨트롤러 운전중 경보정지키를 누르면, 경보내용이 표시가 나타남.)

(경보내용)

발생된 경보가

없습니다.

컨트롤러의 경보발생상태를 표시함.

4. 운전 데이터 설정
구 분	범 위	초기값	기 능
4-1. 설정 데이터 => 컨트롤러의 온도/습도 값을 설정하는 기능.
1)제어모드	냉방/난방/항온	항온모드	컨트롤러를 운전할 모드를 설정하는 기능. 항온모드: 컨트롤러 운전이 냉난방모드로 운전됨. 냉방모드: 컨트롤러 운전이 냉방전용모드로 운전됨. 난방모드: 컨트롤러 운전이 난방전용모드로 운전됨.
2)설정온도	5.0℃~75.0℃	24.0℃	룸의 온도를 제어하기 위해서 원하는 온도를 설정하는 기능.
3)냉방편차	0.1℃~9.9℃	1.0℃	설정온도에 대한 냉방 편차온도로 냉방운전시 스텝의 운전및 정지시점을 설정할 수 있는 기능.
4)난방편차	0.1℃~9.9℃	1.0℃	설정온도에 대한 난방 편차온도로 난방운전시 스텝의 운전및 정지시점을 설정할 수 있는 기능.
5)송풍제어	약/중/강	강	송풍모드를 수동으로 설정할 경우 송풍 운전설정기능. ※ 송풍모드를 자동으로 설정 시에는 “자동모드”라고 표시됨.
5.엔지니어 모드 (진입방법: 운전대기상태에서 메뉴키를 약 3초간 누르면, 엔지니어 모드에 진입함) 5-1. 테스트 모드 => 컨트롤러의 각 출력에 대하여 출력포트를 점검할 수 있는 기능.
컨트롤러의 모든 출력	컨트롤러의 각 출력 포트를 수동으로 입출력 테스트를 할 수 있는 기능. (원하는 출력포트를 선택후 증가(+)키를 누르면 출력이 ON되고, 출력이 ON된 상태에서 감소(-)키를 누르면 출력이 OFF됨.
5-1. 환경 설정 => 컨트롤러 운전시 각 사이클에 대한 운전과 정지에 관련된 시간을 설정하는 기능.
1)장비번호	1번 ~ 255번	1번	원격 감시제어기능을 사용할 때 장비에 대한 address를 부여하는 기능.
2)정전복귀	사용안함, 1~240초	10초	정전 또는 운전 재가동시 컨트롤러가 정상운전 되기까지의 지연시간을 설정하는 기능. ※ 장비가 한 장소가 여러대가 있을 경우 정전복귀시간을 차등적으로 적용하여 정전복귀후 재가동 될 때 한꺼번에 운전과부하 걸리는 것을 막을 수 있음.
3)정지지연	사용안함, 1~250초	60초	장비가 운전중 정지시 모든 출력이 순차적으로 정지되며, 정지지연시간 동안 송풍기가 운전되었다가 정지지연시간이 완료되면 장비운전을 정지시키는 기능. ※ 냉방/난방운전시 장비내의 응결수 발생방지 또는 히터 잠열을 방출시키기 위해 사용함.
4)콤프알람	1~240초	180초	COMP출력후 설정시간동안 COMP상태입력에 입력이 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생하도록 감지시간을 설정하는 기능.
5)냉방지연	사용안함, 1~250초	60초	냉방운전시 냉방조건이 되어도 냉방지연 시간만큼 지연후 냉방이 운전되는 시간을 설정하는 기능.
6)난방지연	사용안함, 1~250초	10초	난방운전시 난방조건이 되어도 난방지연 시간만큼 지연후 난방이 운전되는 시간을 설정하는 기능.
7)저온경보	사용안함 / 0.1℃~85.0℃	사용안함	현재온도가 장비이상 또는 콤프이상으로 인하여 온도가 하강하여 저온설정온도까지 도달하면 저온경보알람을 발생시키는 기능. (저온경보 = 현재온도 ≦ 저온경보 ) ※경보 해제는 현재온도가 저온경보 온도보다 “1도” 이상로 올라 갈 경우 해제됨.
8)고온경보	사용안함 / 0.1℃~85.0℃	사용안함	현재온도가 장비이상 또는 콤프알람등으로 인하여 온도가 상승하여 고온설정온도까지 도달하면 고온경보알람을 발생시키는 기능. (고온경보 = 현재온도 ≧ 고온경보) ※경보 해제는 현재온도가 고온경보 온도보다 “1도” 이하로 떨어질 경우 해제됨.
9)온도보정	-10.0℃~10.0℃	0.0℃	현재온도와 룸 내부의 실질적인 현재온도값이 상이할 때 온도값을 보정해 주는 기능. 예)룸의 온도 20.0℃ 모니터의 온도 18.0℃ 이면 설정값을 2.0℃로 변경하면 모니터의 현재온도 값이 20.0℃로 변환됨.
10)송풍모드	자동/수동	자동	자동으로 설정시: 온도편차에 의해 온도편차*1내에서는 중/ 온도편차*2 내에서는 강 // 설정온도에 도달시는 약으로 동작 수동으로 설정시: 강,중,약 중 설정된 송풍기 출력으로 동작.
5-2. 입력접점설정 => 컨트롤러 운전상태 감시신호를 현장조건에 맞게 설정할 수 있는 기능.
1)입력접점 설 정	N.O/N.C접점	N.C	리모트, COMP, 난방입력 접점을 설정할 수 있는 기능. 초기값: 리모트(N.C) / COMP(N.C) / 난방(N.O)으로 설정 ※ N.O (Normal Open):출력 정지시 입력이 떨어져 있는 접점.(마그네트 “A"접점) N.C (Normal Close):출력 정지시 입력이 붙어 있는 접점.(마그네트 “B"접점)
5-3. 적산시간 => 컨트롤러의 각 출력에 대하여 운전시간을 확인할 수 있는 기능.
냉방 / 난방	컨트롤러의 해당 출력 운전시간을 확인하는 기능. 각 포트의 운전시간을 확인 할 수 있음.
5-4. 테스트 모드 => 컨트롤러의 각 출력에 대하여 출력포트를 점검할 수 있는 기능.
컨트롤러의 모든 출력	컨트롤러의 각 출력 포트를 수동으로 입출력 테스트를 할 수 있는 기능. (원하는 출력포트를 선택후 증가(+)키를 누르면 출력이 ON되고, 출력이 ON된 상태에서 감소(-)키를 누르면 출력이 OFF됨.)
5-5. 경보적산내용 => 컨트롤러의 운전 또는 정지시 컨트롤러에 발생된 경보의 이력을 확인하는 기능.
컨트롤러의 경보이력을 확인할 수 있으며, 진입방법은 환경설정에서 경보적산내용에 선택후 “+”키를 누르면 경보적산내용이 표시됩니다.
5-6. 비밀설정 => 컨트롤러 운전시 각 설정 데이터를 담당자외의 사용자가 임의로 데이터를 변경하지 못하도록 설정하는 기능.
1)비밀번호 사용설정	사용안함/사용함	사용안함		비밀번호기능 사용유무를 설정하는 기능.
2)비밀번호 변 경	0000~9999	0000		비밀번호를 설정하는 기능으로써 초기비밀번호는 “0000”으로 설정되어 있음. 비밀번호 변경시 선택바가 비밀번호변경 선택되어 있고, 우측키“+”(증가키)를 누르면 비밀번호를 입력하는 화면이 나타납니다. 좌,우키로 위치를 변경하고, 상,하키로 각 자리의 비밀번호 숫자를 선택한후 저장키를 누르면 새 비밀번호를 변경할 화면이 표시됩니다. 새 비밀번호를 설정후 저장키를 누르면 새 비밀번호가 저장 됩니다. 비밀번호가 맞지 않을 경우에는 “비밀번호가 일치하지 않습니다.”라는 문구가 모니터에 나타남. ※비밀번호를 잊어 버렸을시 마스트 비밀번호는 “0124”입니다.

6.경보 발생

NO	경 보 상 태	발 생 원 인	경보 발생시 컨트롤러 동작 상태
1	난방과열점검 (감지시간:1초) (입력접점:선택가능) (자동복귀)	난방출력(DO5)후 경보감지 시간동안 난방과열 경보(DI3)상태 입력에 입력접점 설정값에 따라 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생.	경보발생시 난방출력이 정지되고, 송풍기 출력은 정상적으로 운전됨. 경보복귀시 경보가 해제되고, 컨트롤러 정상운전을 진행함.
2	COMP점검 (감지시간:경보시간설정) (입력접점:선택가능) (수동복귀)	COMP출력(DO4)후 경보감지 시간동안 COMP 경보(DI2)상태 입력에 입력접점 설정값에 따라 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생.	경보발생시 COMP출력만 정지됨. 경보복귀시 경보가 해제되고, 컨트롤러는 정상운전을 진행함.
3	리모트감지 (감지시간:1초) (자동복귀)	컨트롤러가 운전 또는 정지중 리모트감지 입력(DI1)에 감지 시간만큼 입력접점 설정값에 따라 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생.	컨트롤러가 운전중일때만 리모트접점에 의해 운전/정지되며, 정지상태에서 리모트감지시 모니터에서 컨트롤러를 운전시켜도 운전되지 않음.
4	저온경보 (자동복귀)	현재온도가 장비이상 또는 콤프이상으로 인하여 온도값이 하강하여 저온설정온도까지 도달하면 경보 발생. (저온경보 = 현재온도 ≦ 저온경보 )	냉방관련 운전이 정지되며, 다른운전은 정상적으로 운전됨. 경보해제는 현재온도가 저온경보 온도보다 “2도”이상로 올라 갈 경우 해제됨.
5	고온경보 (자동복귀)	현재온도가 장비이상 또는 콤프알람으로 인하여 온도값이 상승하여 고온설정온도까지 도달하면 경보 발생. (고온경보 = 현재온도 ≧ 고온경보)	난방관련 운전이 정지되며, 다른운전은 정상적으로 운전됨. 경보해제는 현재온도가 고온경보 온도보다 “2도”이하로 떨어질 경우 해제됨.
6	온도센서점검 (자동복귀)	컨트롤러가 운전중 온도센서가 쑈트 또는 단선이 되었을 경우 발생.	온도관련(냉방/난방)운전이 정지됨, 온도센서 값이 정상적으로 인식되면 경보가 삭제되며, 온도에 관련된 정상운전이 됨.

7.컨트롤러 입․출력도

출력포트			입력포트
DO1	FAN(약)		IN1	RM(리모트)
DO2	FAN(중)		IN2	COMP
DO3	FAN(강)		IN3	난방과열
DO4	냉방
DO5	난방
DO6	ALARM
통 신
L1+		통신1 RS-485
L1-
온도 센서
SEN1		온도센서 NTC 103B
SEN2