Operating-Manual 터치스크린 매뉴얼

시스표준 MCU SM-7000T 사용설명서.hwp

1. 화면구성

[그림1]

터치스크린을 가동하면 [그림1]과 같은 모양의 대기화면이 나타납니다. 화면 아무곳이나 클릭을 하면

비밀번호 화면으로 이동 합니다.

[그림2]

비밀번호 화면은 [그림2]과 같이 구성됩니다. 화면에는 비밀번호 입력 키패드가 표시 되고, 비밀번호를 입력 후 로그인 버튼을 누르면 메인화면으로 이동 합니다.

2. 메인화면

[그림3]

메인화면은 [그림3]과 같이 구성됩니다. 화면의 왼쪽 상단에는 전체그룹의 팬속도를 제어할 수 있는 버튼이 표시되고 그 아래에는 데이터변경시 사용하는 선택 버튼이 표시됩니다. 오른쪽에는 그룹별로 운전상태를 표시 합니다.

[그림4]

그룹 팬제어 프레임에는 MCU에서 설정가능한 그룹의 팬속도를 전체적으로 변경할 수 있습니다.

[그림5]

메뉴선택 화면 프레임에는 데이터를 변경할시 사용되는 메뉴버튼을 표시 합니다. 각 메뉴 버튼을 클릭시 해당 화면으로 이동 합니다.

[그림6]

그룹별 운전상태 프레임에는 페이지 번호, 그룹번호, 그룹별 운전상태가 표시됩니다.

[그림7]

페이지번호 화면 프레임에는 방향키를 누르면 화면 표시 페이지가 변경되면서 그룹표시도 변경이 됩니다. 페이지당 12개의 그룹을 표시 합니다.

[그림8]

그룹버튼 화면 프레임에는 각 그룹 번호가 표시되고 그룹마다 운전중인 LCU수량과 경보가 발생한 LCU수량을 표시 합니다. 그룹버튼을 터치하면 그룹상세화면으로 이동 합니다.

그룹1은 LCU 10개가 정상적으로 동작할 때 표현입니다.

그룹2는 LCU 10개가 정상, 5개가 경보 발생시 표현입니다.

그룹3은 LCU 모두 정지일 때 표현입니다.

[그림9]

그룹상세 화면은 [그림9]와 같이 구성됩니다. 화면의 상단 왼쪽에는 해당 그룹의 SYScom4 ID와 CH가 표시 되고, 상단 오른쪽에는 그룹을 이동시 사용하는 방향키와 BACK 버튼이 표시 됩니다. 그리고 그룹에 포함된 LCU의 동작 상태를 표시 합니다.

[그림10]

SYScom4 ID, CH 프레임에는 표시하고 있는 그룹의 SYScom4 ID, CH 번호를 표시하고, 엔지니어설정의 SYScom4 설정 화면에서 변경 할 수 있습니다.

[그림11]

그룹번호 화면 프레임에는 방향키를 누르면 화면 표시 그룹이 변경되면서 그룹에 포함된 LCU의 동작 표시도 변경이 됩니다.

[그림12]

화면 우측 상단의 BACK 버튼을 터치하면 이전화면으로 이동합니다.

[그림13-1][그림13-2][그림13-3][그림13-4][그림13-5][그림13-6][그림13-7][그림13-8][그림13-9]

해당그룹에 18개 각 LCU의 동작 상태를 표시 합니다. LCU동작 상태 버튼을 터치하면 LCU 설정데이터 화면으로 이동 됩니다.

[그림13-1]은 팬속도가 3단계 일 때 표시입니다.

[그림13-2]는 팬속도가 2단계 일 때 표시입니다.

[그림13-3]은 팬속도가 1단계 일 때 표시입니다.

[그림13-4]는 팬속도가 0단계 일 때 표시입니다.

[그림13-5]는 부족전류 경보 발생시 표시입니다.

[그림13-6]은 과전류 경보 발생시 표시입니다.

[그림13-7]은 과열 경보 발생시 표시입니다.

[그림13-8]은 통신불량 발생시 표시입니다.

[그림13-9]는 전류센서 경보 발생시 표시입니다.

MAIN화면에서 를 터치하면 [그림14]와 같이 데이터설정 화면이 표현됩니다.

데이터설정에서 각 그룹에 해당하는 LCU의 데이터값을 확인 및 설정이 가능 합니다.

3. DATA SET

[그림14]

데이터설정 화면은 [그림14]와 같이 구성됩니다. 화면의 상단에는 LCU 장비번호와 그룹을 이동시 사용하는 방향키와 BACK 버튼이 표시 되고, 현재데이터값과 변경할 데이터값을 표시 합니다.

왼쪽으로는 LCU 운전 상태를 표시 합니다.

[그림15]

데이터를 변경할 LCU번호를 표시하고 방향키를 눌러서 변경할 LCU를 선택 합니다.

[그림16]

Present DATA 프레임에는 현재LCU의 데이터를 표시하고 Set DATA 프레임에는 변경할 데이터를 표시 합니다. 변경할 데이터를 입력후 SAVE 버튼을 누르면 데이터가 저장 됩니다.

설정데이터 => 컨트롤러 운전 설정값을 설정하는 기능.
STEP	OFF, Low, Mid, High		LCU 팬의 속도를 제어하기 위해서 원하는 속도를 설정하는 기능.
Over Current	0.0~5.0A		LCU 팬출력 운전중 전류가 상승하여 과전류경보설정 전류값까지 도달하면 과전류경보를 발생기는 기능. (과전류경보 = 현재전류 ≧ 과전류경보)
Low Current	0.0~5.0A		LCU 팬출력 운전중 전류가 하강하여 저전류경보설정 전류값까지 도달하면 저전류경보를 발생기는 기능. (저전류경보 = 현재전류 ≦ 저전류경보)
Alarm Run Delay	0~99초		LCU 장비가 기동시 기동전류로 인한 경보가 발생하지 않도록 경보지연 시간을 설정하는 기능.
Alarm Check Time	0~99초		LCU 경보발생 조건시 설정시간동안 경보 조건이 유지되면 경보가 발생하는 지연 시간을 설정하는 기능.

[그림17]

변경할 데이터 항목을 터치하면 [그림17]과 같이 키패드가 표시됩니다.

MIN, MAX 사이의 값을 입력 후 ENT 버튼을 터치하면 설정이 적용됩니다.

[그림18]

In/Out Status 프레임에는 현재LCU의 입출력 상태를 표시하고, Alarm Status 프레임에는 발생한 경보를 표시한다. Alarm Reset 버튼을 터치하면 발생된 경보가 해제 됩니다.

MAIN화면에서 를 터치하면 [그림19]와 같이 그룹설정 화면이 표현됩니다.

그룹설정에서 각 그룹에 해당하는 LCU의 데이터값을 그룹단위로 설정이 가능 합니다.

4. GROUP SET

[그림19]

그룹설정 화면은 [그림19]와 같이 구성됩니다. 화면의 상단에는 그룹번호와 페이지번호를 변경시 사용하는 방향키와 BACK 버튼이 표시 되고, 변경할 데이터값을 표시 합니다. 왼쪽으로는 그룹번호를 표시 합니다.

[그림20]

그룹설정 화면에서 데이터를 변경할 그룹을 선택시 변경할 그룹을 터치 하면 됩니다.

MAIN화면에서 를 터치하면 [그림21]과 같이 통신설정 화면이 표현됩니다.

통신설정에서 각 그룹에 해당하는 LCU의 통신유무를 설정 가능 합니다.

5. COM SET

[그림21]

통신설정 화면은 [그림21]과 같이 구성됩니다. 화면의 상단에는 그룹번호를 변경시 사용하는 방향키와 BACK 버튼이 표시 되고, 그룹에 해당하는 LCU의 통신 설정 상태를 표시 합니다.

[그림22]

통신설정 화면에서 LCU의 통신설정을 변경시 해당하는 LCU 컨트롤러의 번호를 클릭하면 ON/OFF 됩니다.

MAIN화면에서 를 터치하면 [그림23]과 같이 비밀번호설정 화면이 표현됩니다.

비밀번호설정에서 사용할 비밀번호를 변경이 가능 합니다.

6. PASSWORD SET

[그림23]

비밀번호설정 화면은 [그림23]과 같이 구성됩니다. 화면의 숫자 버튼을 터치하여 변경할 비밀번호 4자리를 입력하고 OK 버튼을 터치하면 변경됩니다. 비밀번호를 다시 입력 하실때는 CLEAR 버튼을 터치 하면 입력한 비밀번호가 삭제 됩니다.

MAIN화면에서 를 터치하면 [그림24]와 같이 엔지니어설정 화면이 표현됩니다.

엔지니어설정에서 SYScom4 설정과 파라메터 설정이 가능 합니다.

7. ENGINEER SET

[그림24]

엔지니어설정 화면은 [그림24]와 같이 구성됩니다. SYScom4설정과 파라메터설정을 선택하여 해당 설정화면으로 이동이 가능합니다.

[그림25]

SYScom4설정 화면은 [그림25]과 같이 구성됩니다. SYScom4 채널별 데이터들이 MCU 몇 번 그룹에 표시될지를 설정할 수 있습니다.

[그림26]

Present DATA 프레임에는 현재MCU 그룹번호에 연결되어 있는 SYScom4의 ID와 CH이 표시되고, 방향키를 누르면 표시할 그룹이 변경 됩니다.

[그림27]

Set DATA 프레임에는 현재MCU 그룹번호에 변경할 SYScom4의 ID와 CH이 표시되고, ID는 방향키를 눌러 설정할 ID를 선택후 SAVE 버튼을 눌러서 적용한다. CH는 변결할 CH버튼을 눌러서 적용한다.

[그림28]

파라메터설정 화면은 [그림28]과 같이 구성됩니다. MCU의 장비번호와 MCU가 데이터요청을 하는 총 그룹 번호를 설정할 수 있습니다.