Ver:201111-1.0

AC-4705T-TH

(공조기 컨트롤러)

경기도 부천시 오정구 삼정동 365번지 부천테크노파크 301동 1404호

TEL:032-324-2777 / FAX:032-324-2717

시스트로닉스(주)

1. 제품안전에 대한 주의 사항

제품 안전에 대한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 것이므로 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.

본 사용설명서의 지시에 의하지 않고 사용 또는 취급된 경우 및 부주의 등으로 인하여 발생된 모든 손실에 대하여 당사는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

！경고 본제품은 안전기기로 제작되지 않았으므로 인명사고가 우려되는 기기, 중대한 주변 기기의 손상 및 막대한 재산피해가 우려되는 기기 등에 사용할 경우에는 2중으로 안전장치를 부착한 후 사용하여 주십시오. ！안전에 관한 지시사항 1. 반드시 주전원을 차단 후에 장비의 점검을 실시해 주십시오. 2. 본 제품을 임의로 분해, 수리 개조하지 마십시오, 제품보증이 불가능 합니다. 3. 물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 신나, 알코올 등으로 닦지 마십시오. ！환경에 관한 주의사항 다음과 같은 장소 및 환경에서는 본 제품을 설치하지 말아 주십시오. 1. 기계적인 진동이나 충격에 직접 노출된 장소 2. 부식성 가스 또는 연소성 가스에 노출된 장소 3. 직사광선에 직접 노출된 장소 4. 전자파의 영향을 많이 받는 장소 5. 온도가 높거나 습기가 많은 장소(주위습도가 85% 이상인 장소) 6. 먼지나 염분 등이 많은 장소	！설치 시 주의 사항 1. 설치 작업은 반드시 관련 전문가 또는 유자격자만 하시기 바랍니다. 2. 노이즈(NOISE)의 원인이 되는 기기 혹은 배선을 본 제품 가까이에 두지 마십시오. 3. 발열이 심한 기기를 가까이 하지 마십시오. 4. 배선 시에는 모든 기기의 전원을 차단(OFF)시킨 후 배선하여 주십시오. 5. 젖은 손으로 작업하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다. 6. 설치 및 사용방법은 사용설명서에 명시된 방법대로만 사용해 주십시오. 7. 본 제품의 기기간 접속이 끝나기 전에는 통전(전원ON)하지 마십시오. 8. 출력 접점부의 개폐용량(LOAD)값을 초과하는 부하를 사용하지 마십시오. ◆ 본제품의 면책에 관하여 ◆ 1. 당사의 품질보증조건에서 정한 내용 이 외에는 본 제품에 대하여 어떠한 보증 및 책임을 지지 않습니다. 2. 본 제품을 사용함에 있어 당사가 예측 불가능한 결함 및 천재지변으 로 인하여 사용자 또는 제3자가 직접 또는 간접적인 피해를 입을 어 떠한 경우라도 당사는 책임을 지지 않습니다.

2. 컨트롤러 구성

		컨트롤러 사양 ▷ 입력전원: 100~220VAC, 50/60Hz ▷ 출력전압: 입력전압과 동일 ▷ 출력접점용량: 2A(SSR 사용) ▷ 출력포트: 20PORT (16PORT-220VAC / 4PORT-무전원접점) ▷ 입력포트: 16PORT (무전원 접점입력) ▷ 통신포트: 3PORT (모니터 / 온․습도센서 / 통신) ▷ 아날로그출력: 4PORT(4~20mA / 1~5V / 2~10V 선택가능) ▷ 아날로그입력: 4PORT(4~20mA / 1~5V / 2~10V 선택가능) ▷ 모니터 키입력: 8PORT ▷ 설정온도: -20℃ ~ 80℃ ▷ 설정습도: 0% ~ 100%
본 체(DDC-470)	모니터 케이블
모 니 터(SM-5000T)	온습도센서(STH-CR5N)

2-1. 모니터 설명

2-2. 컨트롤러 시스템 구성도

제어용 모니터 -

1~10대(최대)

감시용 모니터 -

무한대

또는

터치 모니터

또는 원격통신

온.습도센서

제어용-1대(기본)

감시용-3대(선택)

원격통신

1PORT(고정)

입 력: 18PORT(무전원접점)

출 력: 20PORT(220VAC-16PORT

접점출력-4PORT)

AI 입력: 4PORT(온도/압력 선택가능)

AO출력: 4PORT

(4~20mA/1~5V/2~10V 선택 가능)

2-3. 공조기 컨트롤러 특징

1. 제어용 모니터와 감시용 모니터를 사용자가 원하는 만큼 사용 가능.

-> 본체 및 모니터의 간단한 설정으로 사용자가 원하는 모니터를 (제어용:최대10대/감시용:무한대)까지

사용할 수 있습니다.

2. 모니터  단축 아이콘 기능.

-> 많이 사용하는 설정모드를 아이콘으로 표현 사용자가 아이콘을 선택하여 빠르게 접근할 수 있습니다.

3. 초기화면 설정기능.

-> 초기운전화면을  컨트롤러 출력상태와 스텝운전상태를 사용자가 원하는 화면으로 선택할 수 있습니다.

4. 운전상태 확인기능.

-> 컨트롤러의 현재 운전상태를 한 화면에 표현 사용자가 쉽게 확인할 수 있습니다.

5. 비례출력 설정기능.

-> 비례출력이 총 4포트로 사용자가 원하는 비례출력을 설정하여 사용할 수 있습니다.

(냉방/난방/가습/OA/EA/RA/SA/온도/습도/팬 등)

6. 레코드 기능.

-> 온도/습도값을 레코드(기록계)와 연동하여 사용할수 있으며, 온도/습도 범위를 사용자가 설정하여 사용할 수

있습니다.

7. 수동 댐퍼출력 기능.

-> OA/EA/RA/SA등을 운저상태에서 댐퍼출력을 수동으로 각각 원하는 출력값이 변경 가능합니다.

8. 적산시간에 의한 교번운전기능.

-> 냉방/난방/가습 운전시 특정 호기의 고정출력으로 인하여 장비손실을 방지하기위해 적산된 운전시간을

비교하여 교번합니다.

9. 스케줄운전기능.

-> 각 요일별 운전시간과 정지시간을 설정하여 자동으로 장비가 운전/정지할 수 있게 예약운전이 가능합니다.

10. 제습방식설정 기능.

-> 제습운전시 제습 방식을 냉방/난방 중 사용자가 현장조건에 맞게 설정하여 사용할 수 있습니다.

11. 음성 알림 기능.

-> 컨트롤러의 이상 또는 운전상황을 음성으로 표현하여 사용자가 쉽게 컨트롤러의 운전상태를 파악할 수

있습니다.

12. 온도/습도 감시 기능.

-> 제어 온습도 이외에 감시1, 감시2 온습도를 사용자가 온습도센서를 증설하여 컨트롤러 모니터에서 현재 온습도값을 확인 할 수 있습니다.(온습도:최대 2PORT)

3. 모니터 화면 흐름도

메뉴키

PV	SV 20.0℃	SV 50.0%		PV
25.0℃		45.0%
공조기 시스템
운전 대기중입니다.
아이콘			오전00:00

전원키

정 전 복 귀

정전복귀중 입니다.

남은시간: 00 초

PV	SV 20.0℃	SV 50.0%		PV
25.0℃		45.0%
출력상태 표시
아이콘			오전00:00

메뉴키5초간 누름

메뉴선택

1.파라미터    2.운전시스템

3.콤프제어    4.토출설정

5.스케줄운전  6.입력접점

7.경보설정    8.레코드

9.센서보정   10.통신설정   11.출력테스트 12.적산시간   13.AO설정     14.센서설정   15.비밀설정   16.차압설정

메뉴키5초간 누름

메뉴선택

1.냉방/제습    2.난방/가습

3.현재시간     4.댐퍼설정

*운전 시에는 각 메뉴의 데이터 값을 확인만 가능합니다.(데이터 변경은 장비 OFF시 가능)

파라미터설정

1.장비번호       :     1번

2.정전복귀       :     5초

3.정지지연       :    60초

4.냉방지연       :     5초

5.난방지연       :     5초

6.가습지연       :     5초

7.콤프재기동     :     5초

8.제습정지온도   :   5.0℃

9.댐퍼지연       :사용안함

운전시스템

1.냉방스텝설정   :    스텝

2.난방스텝설정   :   5스텝

3.가습스텝설정   :   2스텝

4.난방교번운전   :순차교번

5.가습교번운전   :순차교번

6.제습방식설정   :냉방제습

7.냉방시가습설정 :  사용함

8.DO18출력설정   :누수출력

스케줄 운전

1.스케줄운전     :  사용함

2.요일설정       :   0요일

3.O요일운전설정  :운전안함

4.O요일시작시간  :  00시간

5.O요일정지시간  :  00시간

레코드입출력 설정

1.제어온도상한   : 100.0℃

2.제어온도하한   :   0.0℃

3.제어습도상한   : 100.0 %

4.제어습도하한   :   0.0 %

5.차압1상한      :  5.0mmH

6.차압1하한      : -5.0mmH

7.차압2상한      :  5.0mmH

8.차압2하한      : -5.0mmH

차압설정

1.차압1설정      :사용안함

2.차압1편차      :  1.0mmH

3.차압2설정      :사용안함

4.차압2편차      :  1.0mmH

센서보정

1.제어온도센서   :   0.0℃

2.제어습도센서   :   0.0℃

3.감시1온도센서  :   0.0℃

4.감시1습도센서  :   0.0 %

5.감시2온도센서  :   0.0℃

6.감시2습도센서  :   0.0 %

7.토출가스온도   :   0.0℃

8.차압1센서      :  0.0mmH

9.차압2센서      :  0.0mmH

적산시간

1.C-MAIN        : 00000시

2.RH1           : 00000시

3.RH2           : 00000시

4.RH3           : 00000시

5.RH4           : 00000시

6.RH5           : 00000시

7.HH1           : 00000시

8.HH2           : 00000시

비밀설정

1.비밀번호사용설정:사용안함

2.비밀번호변경    :   0000

센서설정

1.감시1센서      :  사용함

2.감시2센서      :  사용함

3.토출가스센서   :  사용함

4.차압1센서      :  사용함

5.차압2센서      :  사용함

통신설정

1.L1 통신설정    :  모니터

2.모니터제어수량 :     1대

3.L1 통신속도설정:   19200

4.L3 통신속도설정:   19200

토출가스설정

1.콤프정지온도  : 125.0℃

2.인젝션출력온도:  90.0℃

3.인젝션정지편차:   3.0℃

4.인젝션출력설정:    온도

5.인젝션지연시간:사용안함

출력테스트

1.S/F           : OFF OUT

2.R/F           : OFF OUT

3.C-MAIN        : OFF OUT

4.C-Y           : OFF

5.C-D           : OFF

6.START SV      : OFF

7.INC SV        : OFF

8.DEC SV        : OFF

9.INJ           : OFF

10.LSV           : OFF

11.RH1           : OFF OUT

12.RH2           : OFF

13.RH3           : OFF

14.RH4           : OFF

15.RH5           : OFF

16.HH1           : OFF OUT

17.HH2           : OFF

18.WL/DEHUMI     : OFF

19.WS            : OFF

20.ALARM         : OFF

21.AO1출력       :    0.0%

22.AO2출력       :    0.0%

23.AO3출력       :    0.0%

24.AO4출력       :    0.0%

입력 접점

1.S/F접점        : N.C접점

2.R/F접점        : N.C접점

3.COMP접점       : N.C접점

4.LP입력접점     : N.C접점

5.HP입력접점     : N.C접점

6.INT접점        : N.C접점

7.역상입력       : N.C접점

8.난방접점       : N.C접점

9.가습접점       : N.C접점

10.하론입력      : N.C접점

11.리모트        : N.C접점

12.누수입력접점  : N.C접점

AO설정

1.AO1출력설정 :  냉방비례

2.AO2출력설정 :  냉방비례

3.AO3출력설정 :  냉방비례

4.AO4출력설정 :  냉방비례

5.AO1보정설정 :     0.0%

6.AO2보정설정 :     0.0%

7.AO3보정설정 :     0.0%

8.AO4보정설정 :     0.0%

경보설정

1.S/F경보시간    :사용안함

2.R/F경보시간    :사용안함

3.COMP경보시간   :사용안함

4.LP경보시간     :사용안함

5.HP경보시간     :사용안함

6.INT경보시간    :사용안함

7.역상경보시간   :사용안함

8.난방경보시간   :사용안함

9.가습경보시간   :사용안함

10.하론경보시간  :사용안함

11.리모트감지시간:사용안함

12.누수경보시간  :사용안함

13.저온경보설정  : -20.0℃

14.고온경보설정  :  80.0℃

15.저습경보설정  :  10.0 %

16.고습경보설정  :  90.0 %

17.저압불안정    :     6회

18.차압1상한경보 :사용안함

19.차압1하한경보 :사용안함

20.차압1경보편차 :  1.0mmH

21.차압2상한경보 :사용안함

22.차압2gk한경보 :사용안함

23.차압2경보편차 :  1.0mmH

냉방/제습설정

1.냉방설정온도    :  20.0℃

-.기동편차        :   1.0℃

-.증가편차        :  -0.5℃

-.정지편차        :   0.0℃

-.감소편차        :   0.5℃

2.제습설정습도    :  45.0 %

-.기동편차        :   3.0 %

-.증가편차        :  -1.5 %

-.정지편차        :   0.0 %

-.감소편차        :   1.5 %

난방/가습설정

1.난방설정온도    :  25.0℃

2.난방편차온도    :   1.0℃

3.가습설정습도    :  50.0 %

4.가습편차습도    :   1.0 %

시간설정

1.년설정         :  2000년

2.월설정         :    00월

3.일설정         :    00일

4.요일설정       :   O요일

5.시설정         :    00시

6.분설정         :    00분

7.초설정         :    00초

댐퍼출력설정

1.OA댐퍼출력설정 :     00%

2.EA댐퍼출력설정 :     00%

3.RA댐퍼출력설정 :     00%

4.SA댐퍼출력설정 :     00%

5.팬비례출력설정 :     00%

콤프제어설정

1.콤프기동방식  : Y-D방식

2.Y-D전환시간   :   5.0초

3.스타트유지    :    10초

4.스타트시감소운전:사용함

5.증가전자변운전:  ON시ON

6.감소전자변운전:  ON시ON

7.용량증가운전  :     3초

8.용량증가주기  :    27초

9.용량감소운전  :     3초

10.용량감소주기  :    27초

11.증가출력지연  :사용안함

3-1. 모니터 그밖의 화면 및 기능

구  분

범  위

초기값

기                         능

※모니터 설정-> 모니터의 기능을 설정합니다

(진입방법: 운전 또는 운전대기 상태에서 “-”키를 약 5초를 누르면 모니터 화면에 모니터설정화면이 표시됨.)

1)모니터번호

설정

1~10번/감시용

1번

컨트롤러를 제어할 모니터의 장비번호를 설정합니다.

감 시 용: 컨트롤러의 모니터를 감시용으로 사용할 경우 설정합니다.

1~10번 : 제어할 모니터의 번호를 설정합니다.

예) 컨트롤러 1대에 제어 모니터를 3대를 사용하기 싶다면, 각각의 모니터에 모니터 설정번호를 1

번부터 3번까지 설정하면 됩니다.

2)메인화면

설정

출력상태/스텝상태

스텝상태

모니터의 컨트롤러 운전상태를 표현할 방식을 설정합니다.

출력상태표시       스텝상태표시

3)백라이트

설정

항상켜짐/항상꺼짐

1~360초

항상켜짐

모니터의 LCD화면의 백라이트 ON시간을 설정합니다

항상켜짐: 컨트롤러가 정지 또는 운전상태시 항상 모니터의 백라이트가 ON되어 있음.

항상꺼짐: 컨트롤러가 정지 또는 운전상태시 항상 모니터의 백라이트가 OFF되어 있음.

1~360초: 컨트롤러가 정지 또는 운전상태시 설정 시간동안 백라이트가 ON되었다가 OFF상태를 유지함. 모니터를 터치시 백라이트가 설정 시간동안 ON되었다가 OFF됨.

4)단축메뉴

설정 1~4

상세메뉴

상세메뉴

모니터의 단축아이콘 기능에서 모니터에 표현할 기능을 선택합니다.

단축아이콘은 운전및 정지상태에서 사용자가 보고자하는 모드를 빠르게 볼수 있도록 설정하는기능이며. 각 단계 “-”키와 “+”키를 이용하여 상세메뉴 및 설정메뉴의 기능을 총 4개까지 설정이 가능함.

5)단축아이

콘 설정 1~4

15가지

아이콘

사용자

설정

모니터의 단축아이콘 기능에서 모니테 표현될 아이콘을 설정합니다.

모니터의 단축아이콘 설정에 선택바를 선택후 “HELP ALARM"키를 누르면, 총 15가지의 아이콘이 표시되며, 원하시는 아이콘의 숫자를 선택후 저장키를 누르면 운전 및 정지화면에서 선택한 아이콘이 표시됩니다.

※ 운전 및 정지화면에서 단축아이콘 설정 시 “-”키와 “+”키를 누르면, 아이콘 표시창에 선택바로 설정하신 아이콘을 선택할 수 있으며, 선택

하신 아이콘이 어떤기능인지는 우측에 현재시간 표시창에 표시가 됩니다.

선택하신 아이콘으로 진입시에는 "SAVE"키를 누르면, 선택하신 기능이 모니터 액저에 표현 됩니다.

3-2. 센서 확인 => 컨트롤러의 현재 운전 중인 센서입력값을 확인합니다.

(진입방법: 운전또는 운전대기 상태에서 “UP”키를 약 2초를 누르면, 모니터 화면에 센서확인화면이 표시됨.)

센 서 확 인
외기센서 24.5℃ 50.0%
배기센서 24.5℃ 50.0%
믹스센서 24.5℃ 50.0%
AI1 25.0℃	AI2 25.0℃
AI3 사용안함	AI1 사용안함

1. 외기/배기/믹스센서는 센서설정모드에서 사용여부를 선택할 수 있으며, 감시용으로만 사용.

위의 센서의 값이 현재 온․습도값과 상이할 경우에는 센서보정기능에서 보정이 가능함.

2. AI1~4는 센서설정모드에서 사용여부 및 온도/압력 표시 선택이 가능하며, 감시용으로만 사용.

3-3. 운전상태확인 => 컨트롤러의 운전 또는 정지시 컨트롤러의 입출력 상태를 확인합니다.

(진입방법: 단축메뉴설정 기능에서 “운전상태”기능을 선택후 컨트롤러가 운전또는 정지시 모니터 화면에서

단축아이콘기능에서 “운전상태”를 선택시 현재운전상태가 모니터에 표현됨.)

1. “입출력상태확인”에서 “-”키 또는 “+”키를 누르면,

“비례상태확인” 화면으로 전환되면서 현재 아날로그

입․출력 값을 확인할 수 있음.

3-4. 경보적산내용확인 => 컨트롤러의 운전 또는 정지시 컨트롤러에 발생된 경보의 이력을

확인합니다.

(진입방법:컨트롤러가 운전 또는 정지시 컨트롤러의 "HELP ALARM"키를 약 5초간 누르면, 경보내용/ 겨보가               발생한 시간이 표현되며, 발생된 경보를 삭제하기 위해서는 선택바를 선택후 "HELP ALARM"키를 5초            간 누르면 적산된 경보를 삭제할지를 선택하는 문구가 나타나며, 문구에따라 삭제를 하시면 됩니다.)

적 산 경 보
1.급수점검 00:00:00
2.온도센서점검 00:00:00
3.습도센서점검 00:00:00

적 산 경 보
급수점검
날짜:2000/00/00 시간:00:00:00

1. 운전 또는 대기상태에서 “HELP ALARM"키를 약 5초간

누르면, 좌측과 같이 적산경보 화면이 표현되며, 선택바를

선택후 ”SAVE"키를 누르면 경보가 발생된 상세 날짜와

시간이 표현됩니다.

4. 운전 데이터 설정
구 분	범 위	초기값	기 능
4-1. 냉방/제습설정 => 콤프의 운전 및 정지 시점을 제어하기 위한 기능.
1)냉방설정 온도	-20.0℃ ~ 100.0℃	20.0℃	룸의 온도를 제어하기 위해서 원하는 냉방온도를 설정합니다.
-.기동편차	-10.0 ~ 10.0℃	1.0℃	콤프가 기동 할 온도를 설정합니다. 운전 : 현재온도 ≧ 냉방설정온도 + 기동편차
-.증가편차	-10.0 ~ 10.0℃	-0.5℃	증가전자변의 제어 지점을 결정합니다. 증가 : 현재온도 ≧ 냉방설정온도 + 기동편차 + 증가편차
-.정지편차	-10.0 ~ 10.0℃	0.0℃	콤프가 정지 할 온도를 설정합니다. 정지 : 현재온도 ≦ 냉방설정온도 + 정지편차
-.감소편차	-10.0 ~ 10.0℃	0.5℃	감소전자변의 제어 지점을 결정합니다. 감소 : 현재온도 ≦ 냉방설정온도 + 정지편차 + 감소편차
2)제습설정 습도	0.0 ~ 100.0 %	45.0 %	룸의 습도를 제어하기 위해서 원하는 제습습도를 설정합니다.
-.기동편차	-20.0 ~ 20.0 %	3.0 %	콤프가 기동 할 습도를 설정합니다. 운전 : 현재습도 ≧ 제습설정습도 + 기동편차
-.증가편차	-20.0 ~ 20.0 %	-1.5 %	증가전자변의 제어 지점을 결정합니다. 증가 : 현재습도 ≧ 제습설정습도 + 기동편차 + 증가편차
-.정지편차	-20.0 ~ 20.0 %	0.0 %	콤프가 정지 할 습도를 설정합니다. 정지 : 현재습소 ≦ 제습설정습도 + 정지편차
-.감소편차	-20.0 ~ 20.0 %	1.5 %	감소전자변의 제어 지점을 결정합니다. 감소 : 현재습도 ≦ 제습설정습도 + 정지편차 + 감소편차
4-2. 난방/가습설정 => 컨트롤러의 난방/가습 운전조건을 설정합니다.
1)난방설정	-20.0℃ ~ 100.0℃	1.0℃	룸의 온도를 제어하기 위해서 원하는 난방온도를 설정합니다.
2)난방편차	0.1℃ ~ 5.0℃	1.0℃	난방설정에 대한 난방편차로 난방운전 시 각 스텝의 운전 및 정지시점을 설정합니다. (현재온도≦설정온도-난방편차×1) -> 난방 1스텝 운전 (현재온도≦설정온도-난방편차×2) -> 난방 2스텝 운전
3)가습설정	0.0 ~ 100.0 %	50.0 %	룸의 습도를 제어하기 위해서 원하는 가습습도를 설정합니다.
3)가습편차	0.1% ~ 9.9%	3.0%	가습설정에 대한 가습편차로 가습운전 시 각 스텝의 운전 및 정지시점을 설정합니다. (현재습도≦설정습도-(가습편차×1)) -> 가습 1스텝 운전 (현재습도≦설정습도-(가습편차×2)) -> 가습 2스텝 운전
4-3. 현재시간 설정 => 컨트롤러의 현재시간 확인 및 설정합니다.
스케줄 운전 또는 컨트롤러가 운전 중 에러가 발생하였을 경우 발생한 시간을 표시해 줍니다. 2000년 / 00월 / 00일 / 00시 / 00분 / 00초 / 0요일
4-4. 댐퍼출력 => OA / EA / RA / SA 댐퍼 비례 출력 값을 수동으로 설정합니다. ※ 송풍기 출력정지 시 AO출력이 모두 정지됩니다.
1) OA댐퍼	00% ~100%	00%	OA댐퍼의 비례 출력 값을 몇 %를 줄 것인지를 설정합니다.
2) EA댐퍼	00% ~100%	00%	EA댐퍼의 비례 출력 값을 몇 %를 줄 것인지를 설정합니다.
3) RA댐퍼	00% ~100%	00%	RA댐퍼의 비례 출력 값을 몇 %를 줄 것인지를 설정합니다.
4) SA댐퍼	00% ~100%	00%	SA댐퍼의 비례 출력 값을 몇 %를 줄 것인지를 설정합니다.
5) 팬비례	00% ~100%	00%	FAN 비례 출력 값을 몇 %를 줄 것인지를 설정합니다.
5.엔지니어 모드 5-1. 파라미터 설정 => 컨트롤러 운전 시 각 사이클에 대한 운전과 정지에 관련된 시간을 설정합니다.
1)장비번호	1번 ~ 99번	1번	원격 감시제어기능을 사용할 때 장비에 대한 address를 부여합니다.
2)정전복귀	사용안함, 1~250초	5초	정전 또는 운전 재가동시 컨트롤러가 정상운전 되기까지의 지연시간을 설정합니다. ※ 장비가 한 곳에 여러 대 있을 경우 정전복귀시간을 차등적으로 적용합니다. 정전복귀 후 재가동이 될 때 동시에 운전과부하가 걸리는 것을 막을 수 있습니다.
3)정지지연	사용안함, 1~250초	60초	장비가 운전 중에 정지하게 되면 모든 출력이 순차적으로 OFF되며, 정지지연시간 동안 송풍기가 OFF되지 않고 정지지연시간이 끝나면 OFF됩니다. ※ 냉방/난방운전 시 장비내의 응결수 발생방지 또는 히터 잠열을 방출시키기 위해 사용합니다.
4)냉방지연	사용안함, 1~250초	5초	냉방운전 시 냉방조건이 되어도 냉방지연 시간만큼 지연 후 냉방스텝이 운전되는 시간을 설정합니다.
5)난방지연	사용안함, 1~250초	5초	난방운전 시 난방조건이 되어도 난방지연 시간만큼 지연 후 난방스텝이 운전되는 시간을 설정합니다. ※ 난방스텝간의 지연시간으로도 적용됩니다.
6)가습지연	사용안함, 1~250초	5초	가습운전 시 가습조건이 되어도 가습지연 시간만큼 지연 후 가습스텝이 운전되는 시간을 설정합니다. ※ 가습스텝간의 지연시간으로도 적용됩니다.
7)콤프재기동	사용안함, 1~600초	180초	콤프OFF 후 다시 ON조건이 되더라도 설정 시간만큼 OFF된 후 ON하는 최소 콤프정지 유지시간을 설정합니다.
8)제습정지 온도설정	사용안함, 1~30℃	사용안함	냉방제습 운전 시 현재온도가 제습정지온도보다 낮으면 제습운전을 정지시키는 온도를 설정합니다.
9)댐퍼지연 설정	사용안함, 1~250초	사용안함	댐퍼비례 출력의 ON, OFF 시점의 지연 시간을 설정합니다. 기동 할 때는 정전복귀 후 댐퍼 출력이 ON이 되고 댐퍼지연 후 팬출력이 ON됩니다. 정지 할 때는 정지지연 후 팬 출력이 OFF되고 댐퍼지연 후 댐퍼비례출력이 OFF됩니다.
5-2. 운전시스템설정 => 컨트롤러의 운전사이클을 설정합니다.
1)냉방스텝	사용안함/스텝/ 정비례/역비례	콤프	콤프의 스텝을 설정합니다. 사용안함 : 콤프의 사용을 금지합니다. 정비례: 0% -> 100%로 출력합니다. 역비례:100% -> 0%로 출력합니다.
2)난방스텝	사용안함/1~5스텝 정비례/역비례	5스텝	난방운전 스텝을 설정합니다. 정비례: 0% -> 100%로 출력합니다. 역비례:100% -> 0%로 출력합니다.
3)가습스텝	사용안함/1~2스텝 정비례/역비례	2스텝	가습운전 스텝을 설정합니다. 정비례: 0% -> 100%로 출력합니다. 역비례:100% -> 0%로 출력합니다.
4)난방교번 운전	순차교번/ 적산교번	적산	설정된 난방 스텝에 따라 난방 ON/OFF 운전방식을 설정합니다. 순차교번: 설정된 난방스텝에 따라 순차적으로 ON/OFF되는 방식입니다. 적산교번: 설정된 난방스텝에 따라 각 호기의 운전 적산시간을 비교하여 적산시간이 적은 호기부터 운전되며, 정지 시에는 운전 적산시간을 비교하여 적산시간이 많은 호기부터 정지합니다.
5)가습교번 운전	순차교번/ 적산교번	적산	설정된 가습 스텝에 따라 가습 ON/OFF 운전방식을 설정합니다. 순차교번: 설정된 가습스텝에 따라 순차적으로 ON/OFF되는 방식입니다. 적산교번: 설정된 가습스텝에 따라 각 호기의 운전 적산시간을 비교하여 적산시간이 적은 호기부터 운전되며, 정지 시에는 운전 적산시간을 비교하여 적산시간이 많은 호기부터 정지합니다.
6)제습방식 설정	사용안함/ 냉방제습/ 난방제습	냉방제습	냉방운전 시 가습운전 사용여부를 설정합니다. 냉방제습: 제습운전 시 제습편차에 따라 냉방출력을 ON하는 방식입니다. 난방제습: 제습운전 시 제습편차에 따라 난방출력을 ON하는 방식입니다.
7)냉방시 가습설정	사용함/사용안함	사용함	냉방운전 시 가습운전 사용여부를 설정합니다. 사 용 함: 냉방운전 시 가습운전 ON됩니다. 사용안함: 냉방운전 시 가습운전 OFF됩니다.
8)DO18 출력설정	제습/누수	누수	컨트롤러의 DO18번 PORT를 제습상태출력 또는 누수상태출력으로 사용할지를 설정합니다. 제습출력: 제습운전 시 제습상태를 출력합니다.(제습 운전시-ON / 제습 운전정지시-OFF) 누수출력: 누수알람 감지 시 누수상태를 출력합니다.(누수 감지시-ON / 누수 미감지시-OFF)
5-3. 콤프제어설정 => 컨트롤러의 콤프 제어방식을 설정합니다.
1)콤프기동 방 식	Y-D방식/PW방식	Y-D방식	콤프의 운전방식을 설정하는 기능입니다. Y-D방식: 콤프출력 후 콤프 기동을 Y-D출력으로 기동하는 방식입니다. P W방식: 콤프출력 후 Part Winding 출력으로 기동하는 방식입니다.
2) Y - D 전환시간	사용안함/ 1~30.0초	5.0초	C-MAIN과 C-Y출력 후 C-D출력으로 전환되기까지의 지연시간을 설정합니다. ※Y에서 D절체 시 절체시간이 0.5초 고정되어 있습니다. ※P W방식으로 설정 시 PW1출력 후 PW2출력이 되기까지의 지연시간으로 설정됩니다.
3)스타트유지	사용안함/ 1분~250초	10초	스타트 전자변 출력의 ON 유지시간을 설정합니다. 스타트전자변 ON -> 유지시간 유지 -> 액관전자변, COMP출력ON으로 넘어갑니다.
4)스타트시 감소운전	사용안함/ 사용함	사용안함	스타트 전자변 기동 시에 용량감소 전자변의 사용여부를 설정합니다. *용량감소운전은 스타트유지시간에 동일하게 운전됨.
5)증가전자변 운 전	ON 시 ON/ ON 시 OFF	ON 시 ON	증가전자변의 운전시간을 ON으로 할지 OFF로 할지를 설정합니다. ON : 운전시간동안 증가전자변이 ON되고, 정지시간동안 증가전자변이 OFF됩니다. OFF: 운전시간동안 증가전자변이 OFF되고, 정지시간동안 증가전자변이 ON됩니다.
6)감소전자변 운 전	ON 시 ON/ ON 시 OFF	ON 시 ON	감소전자변의 운전시간을 ON으로 할지 OFF로 할지를 설정합니다. ON : 운전시간동안 감소전자변이 ON되고, 정지시간동안 감소전자변이 OFF됩니다. OFF: 운전시간동안 감소전자변이 OFF되고, 정지시간동안 감소전자변이 ON됩니다.
7)용량증가 운 전	사용안함, 1~250초	3초	용량증가 구간에서 용량증가 전자변의 운전유지시간을 설정합니다.
8)용량증가 주 기	사용안함, 1~250초	27초	용량증가 구간에서 용량증가 전자변의 운전시간의 주기를 설정합니다.
9)용량감소 운 전	사용안함, 1~250초	3초	용량감소 구간에서 용량감소 전자변의 운전유지시간을 설정합니다.
10)용량감소 주 기	사용안함, 1~250초	27초	용량감소 구간에서 용량감소 전자변의 운전시간의 주기를 설정합니다.
11)증가출력 지 연	사용안함, 1~250초	사용안함	냉방운전 시 Y-D출력 후 증가전자변 출력까지의 지연시간을 설정합니다.
5-8. 토출가스설정 => 인젝션전자변(INJECTION SV) 운전조건을 설정합니다.
1)콤프정지 온 도	사용안함, 0.1℃ ~150.0℃	125.0℃	토출센서온도가 콤프정지 온도 값보다 높을 경우 콤프를 보호하기의해 토출과열경보를 발생시키며, COMP운전을 정지시킵니다. 콤프정지(토출과열경보) = 토출센서온도 ≧ 콤프정지온도
2)인젝션출력	사용안함/ 시간/온도	온도	인젝션출력 제어을 시간으로 할지 온도로 할지를 설정합니다. 사용안함: 인젝션 출력을 사용하지 않습니다. 시간: 컨트롤러 스타트 후 인젝션지연시간 후에 인젝션출력이 ON됩니다. 온도: 컨트롤러 운전 후 인젝션 출력온도에 따라 인젝션출력이 ON됩니다.
3)인젝션출력 온 도	사용안함, 1℃ ~150℃	90℃	인젝션전자변 출력을 운전할 온도를 설정합니다. ※ 인젝션전자변 ON = 토출센서온도 ≧ 인젹션출력온도.
4)인젝션정지 편 차	0.1℃ ~10.0℃	2.0℃	인젝션전자변 출력을 정지할 온도편차를 설정합니다. ※ 인젝션전자변 OFF = 토출센서온도 ≦ 인젝션출력온도-인젝션정지 편차.
5)인젝션지연	1~250초	5초	인젝션 출력설정이 시간으로 설정 시 적용됩니다. 컨트롤러 스타트 운전 후 인젝션 지연시간 후 인젝션 출력이 ON됨.
5-4. 스케줄운전설정 => 컨트롤러 운전을 요일별로 운전시간과 정지시간을 설정합니다.
1)스케줄운전	사용함/사용안함	사용안함	스케줄운전을 적용할지 않을지를 설정합니다.
2)요일설정	일/월/화/수/ 목/금/토	월요일	컨트롤러를 운전 및 정지 시 스케줄 운전을 적용할 요일을 설정합니다.
3) O요일 운전설정	운전함/운전안함	운전안함	해당요일에 운전여부 설정합니다. 운 전 함: 해당요일 스케줄운전에 의해 운전됩니다. 운전안함: 해당요일에 컨트롤러 운전이 정지됩니다.
4) 0요일 시작시간	00시 ~23시	00시	해당요일에 컨트롤러 운전을 시작할 시간을 설정합니다. ※ 설정 시간은 시간단위로만 설정이 가능합니다.
5) 0요일 정지시간	00시 ~23시	23시	해당요일에 컨트롤러 운전을 정지할 시간을 설정합니다. ※ 설정 시간은 시간단위로만 설정이 가능합니다.
예)오전8시 기동 ~ 오후 18시 장비정지시 - 시작시간:08시 / 정지시간:18시 하루종일 운전시 - 시작시간:00시 ~ 정지시간:23시 하루종일 정지시 - 요일운전 “사용안함“ 으로 선택
5-5. 입력접점설정 => 컨트롤러 운전상태 감시신호를 현장조건에 맞게 설정합니다.
1)입력접점 설정	N.C/N.O접점	N.C	※ N.O (Normal Open):평상시에는 입력이 없고 이벤트가 발생하면 입력이 감지됩니다. N.C (Normal Close):평상시에는 입력이 있고 이벤트가 발생하면 입력이 없어집니다.
5-6. 경보설정 => 컨트롤러의 알람입력 체크시간을 설정합니다.
1)S/F경보	사용안함 / 1~250초	5초	S/F 출력 후 설정 시간동안 S/F경보 상태입력에 입력이 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생하도록 감지시간을 설정합니다. ※ “사용안함” 설정 시 경보체크를 하지 않습니다.
2)R/F경보	사용안함 / 1~250초	5초	R/F 출력 후 설정 시간동안 R/F경보 상태입력에 입력이 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생하도록 감지시간을 설정합니다. ※ “사용안함” 설정 시 경보체크를 하지 않습니다.
3)COMP경보	사용안함 / 1~250초	180초	COMP출력 후 설정 시간동안 COMP상태입력에 입력이 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생하도록 감지사간을 설정합니다. ※ “사용안함” 설정 시 경보체크를 하지 않습니다.
4)LP경보	사용안함 / 1~250초	5초	LSV출력 후 설정 시간동안 LP상태입력에 입력이 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생하도록 감지사간을 설정합니다. ※ “사용안함” 설정 시 경보체크를 하지 않습니다.
5)HP경보	사용안함 / 1~250초	5초	COMP출력 후 설정 시간동안 HP상태입력에 입력이 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생하도록 감지사간을 설정합니다. ※ “사용안함” 설정 시 경보체크를 하지 않습니다.
6)INT경보	사용안함 / 1~250초	5초	컨트롤러 기동 후 설정 시간동안 INT상태입력에 입력이 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생하도록 감지사간을 설정합니다. ※ “사용안함” 설정 시 경보체크를 하지 않습니다.
7)역상경보	사용안함 / 1~250초	1초	컨트롤러 기동 후 설정 시간동안 역상상태입력에 입력이 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생하도록 감지사간을 설정합니다. ※ “사용안함” 설정 시 경보체크를 하지 않습니다.
8)난방경보	사용안함 / 1~250초	5초	난방히터 출력 후 설정 시간동안 난방경보 상태입력에 입력이 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생하도록 감지시간을 설정합니다. ※ “사용안함” 설정 시 경보체크를 하지 않습니다.
9)가습경보	사용안함 / 1~250초	5초	가습히터 출력 후 설정 시간동안 가습경보 상태입력에 입력이 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생하도록 감지시간을 설정합니다. ※ “사용안함” 설정 시 경보체크를 하지 않습니다.
10)하론감지	사용안함 / 1~250초	2초	컨트롤러가 운전 중 설정 시간동안 하론감지입력에 입력이 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생하도록 감지시간을 설정합니다. ※ “사용안함” 설정 시 감지기능을 하지 않습니다.
11)리모트 감지	사용안함 / 1~250초	2초	컨트롤러가 운전 또는 대기상태에서 설정 시간동안 리모트감지입력에 입력이 감지되거나 또는 감지되지 않으면 입력상태를 감지하는 시간을 설정합니다. ※ “사용안함” 설정 시 감지기능을 하지 않습니다.
12)누수경보	사용안함 / 1~250초	5초	컨트롤러가 운전중 설정시간동안 누수경보 상태입력에 입력이 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생하도록 감지시간을 설정하는 기능. ※ “사용안함” 설정시 경보체크를 하지 않음.
12)저온경보	사용안함 / -20.0~80.0℃	사용안함	현재온도가 장비이상 또는 콤프이상으로 인하여 온도가 하강하여 저온설정온도까지 도달하면 저온경보알람을 발생시킵니다. (저온경보 = 현재온도 ≦ 저온경보 ) ※경보 해제는 현재온도가 저온경보 온도보다 “1도” 이상로 올라 갈 경우 해제됩니다.
13)고온경보	사용안함 / -20.0~80.0℃	사용안함	현재온도가 장비이상 또는 콤프알람 등으로 인하여 온도가 상승하여 고온설정온도까지 도달하면 고온경보알람을 발생시킵니다. (고온경보 = 현재온도 ≧ 고온경보) ※경보 해제는 현재온도가 고온경보 온도보다 “1도” 이하로 떨어질 경우 해제됩니다.
14)저습경보	사용안함 / 0.0~100.0%	사용안함	현재습도가 장비이상으로 인하여 습도가 하강하여 저습설정 습도까지 도달하면 저습경보알람을 발생시킵니다. (저습경보 = 현재습도 ≦ 저습경보) ※경보 해제는 현재습도가 저습경보 습도보다 “5%” 이상로 올라 갈 경우 해제됩니다.
15)고습경보	사용안함 / 0.0~100.0%	사용안함	현재습도가 장비이상으로 인하여 습도가 상승하여 고습설정 습도까지 도달하면 고습경보알람을 발생시킵니다. (고습경보 = 현재습도 ≧ 고습경보) ※경보 해제는 현재습도가 고습경보 습도보다 “5%” 이하로 떨어질 경우 해제됩니다.
16)저압 불안정	사용안함 / 1~20회	6회	정상운전조건에서 LP경보가 최초 발생된 시점부터 1시간동안 설정횟수 만큼 LP경보가 발생시 냉방운전을 정지시키는 기능. ※“사용안함” 설정시 감지기능을 하지 않음.
17)차압1 상한경보	사용안함 / -5.0mmH2O ~ 차압1레코드상한	사용안함	컨트롤러 기동 시 차압1센서의 차압이 차압1상한경보보다 올라가게 되면 경보가 발생합니다. 현재 차압1센서 ≧ 차압1상한경보 => 차압1상한경보 발생 현재 차압1센서 ≦ 차압1상한경보 - 차압1경보편차 => 차압1상한경보 해제
18)차압1 하한경보	사용안함 / -5.0mmH2O ~ 차압1레코드상한	사용안함	컨트롤러 기동 시 차압1센서의 차압이 차압1하한경보보다 내려가게 되면 경보가 발생합니다. 현재 차압1센서 ≦ 차압1하한경보 => 차압1하한경보 발생 현재 차압1센서 ≧ 차압1하한경보 + 차압1경보편차 => 차압1하한경보 해제
19)차압1 경보편차	사용안함 / 0.1 ~ 10.0mmH2O	1.0mmH2O	차압1상한경보, 차압1하한경보의 해제를 위한 편차를 설정합니다.
20)차압2 상한경보	사용안함 / -5.0mmH2O ~ 차압2레코드상한	사용안함	컨트롤러 기동 시 차압2센서의 차압이 차압2상한경보보다 올라가게 되면 경보가 발생합니다. 현재 차압2센서 ≧ 차압2상한경보 => 차압2상한경보 발생 현재 차압2센서 ≦ 차압2상한경보 - 차압2경보편차 => 차압2상한경보 해제
21)차압2 하한경보	사용안함 / -5.0mmH2O ~ 차압2레코드상한	사용안함	컨트롤러 기동 시 차압2센서의 차압이 차압2하한경보보다 내려가게 되면 경보가 발생합니다. 현재 차압2센서 ≦ 차압2하한경보 => 차압2하한경보 발생 현재 차압2센서 ≧ 차압2하한경보 + 차압2경보편차 => 차압2하한경보 해제
22)차압2 경보편차	사용안함 / 0.1 ~ 10.0mmH2O	1.0mmH2O	차압2상한경보, 차압2하한경보의 해제를 위한 편차를 설정합니다.
5-7. 레코드입출력설정 => 온도, 습도 값을 레코드입출력으로 사용 시 온도, 습도범위를 설정할 수 있는 기능.
1)온도상한	-50℃~100.0℃	50.0℃	온도 레코드 출력 시 온도의 상한 온도범위를 설정합니다.
2)온도하한	-50℃~100.0℃	-50.0℃	온도 레코드 출력 시 온도의 하한 온도범위를 설정합니다.
3)습도상한	0.0%~100.0%	100.0%	습도 레코드 출력 시 습도의 상한 습도범위를 설정합니다.
4)습도하한	0.0%~100.0%	0.0%	습도 레코드 출력 시 습도의 하한 습도범위를 설정합니다.
5)차압1상한	차압1하한 ~ 100.0mmH2O	5.0 mmH2O	차압1센서입력의 상한범위를 설정합니다.
6)차압1하한	-50.0mmH2O ~ 차압1상한	-5.0 mmH2O	차압1센서입력의 하한범위를 설정합니다.
7)차압2상한	차압2하한 50.0mmH2O	5.0 mmH2O	차압2센서입력의 상한범위를 설정합니다.
8)차압2하한	-50.0mmH2O ~ 차압2상한	-5.0 mmH2O	차압2센서입력의 하한범위를 설정합니다.
5-8. 센서보정설정 => 현재 온도, 습도 값이 실제 온도, 습도 값과 차이가 있을 때 보정합니다.
1)온도센서	-20.0℃ ~ 20.0℃	0.0℃	현재온도와 룸 내부의 실질적인 현재온도 값이 상이할 때 온도 값을 보정합니다. 예)룸의 온도 20.0℃ 모니터의 온도 18.0℃ 이면 설정 값을 2.0℃로 변경하면 모니터의 현재온도 값이 20.0℃로 변경됩니다.
2)습도센서	-20.0% ~ 20.0%	0.0%	현재습도와 룸 내부의 실질적인 현재습도 값이 상이할 때 습도 값을 보정합니다. 예)룸의 습도 45.0% 모니터의 현재습도 43.0%이면, 설정 값을 2.0%로 변경하면 모니터의 현재온도 값이 45.0%로 변경됩니다.
3)감시1/ 감시2 온도센서	-20.0℃ ~ 20.0℃	0.0℃	각 센서의 현재온도와 각 센서의 실질적인 현재온도 값이 상이할 때 온도 값을 보정합니다. 예)룸의 온도 20.0℃ 모니터의 온도 18.0℃ 이면 설정 값 을 2.0℃로 변경하면 모니터의 현재온도 값이 20.0℃로 변경됩니다. ※ 센서설정에서 센서를 “사용안함”으로 선택 시 센서보정도 “사용안함”으로 표현됩니다.
4)감시1/ 감시2 습도센서	-20.0% ~ 20.0%	0.0%	각 센서의 현재습도와 각 센서의 실질적인 현재습도 값이 상이할 때 습도 값을 보정합니다. 예)룸의 습도 45.0% 모니터의 현재습도 43.0%이면, 설정 값을 2.0%로 변경하면 모니터의 현재온도 값이 45.0%로 변경됩니다. ※ 센서설정에서 센서를 “사용안함”으로 선택 시 센서보정도 “사용안함”으로 표현됩니다.
5)토출가스 온도	-20.0℃ ~ 20.0℃	0.0℃	현재토출가스온도와 실질적인 토출가스온도 값이 상이할 때 온도 값을 보정합니다. 예)실제 토출가스온도 20.0℃ 모니터의 온도 18.0℃ 이면 설정 값을 2.0℃로 변경하면 모니터의 현재 토출가스온도 값이 20.0℃로 변경됩니다.
6)차압1센서	-10.0mmH2O ~ 10.0mmH2O	0.0mmH2O	현재차압센서와 실질적인 차압센서 값이 상이할 때 센서 값을 보정합니다. 예)실제 차압센서 20.0mmH2O 모니터의 차압 18.0mmH2O 이면 설정 값을 2.0mmH2O로 변경하면 모니터의 현재 차압센서 값이 20.0mmH2O로 변경됩니다.
7)차압2센서	-10.0mmH2O ~ 10.0mmH2O	0.0mmH2O	현재차압센서와 실질적인 차압센서 값이 상이할 때 센서 값을 보정합니다. 예)실제 차압센서 20.0mmH2O 모니터의 차압 18.0mmH2O 이면 설정 값을 2.0mmH2O로 변경하면 모니터의 현재 차압센서 값이 20.0mmH2O로 변경됩니다.
5-9. 통신설정 => 컨트롤러의 모니터 및 원격 통신포트의 사양을 결정합니다.
1)L1통신	모니터 /PC원격	모니터	L1 통신포트를 모니터 또는 원격 통신포트로 사용할지를 설정합니다. 모니터: L1 통신포트를 당사의 모니터와 연동될 수 있도록 합니다. PC원격: L1 통신포트를 원격 프로토콜을 사용할 수 있도록 합니다. (고정 원격포트 외 터치 스크린 또는 PC와 통신이 가능합니다.) ※감소(-)키, 증가(+)키를 5초 이상 눌러야 설정 값이 변경됩니다.
2)모니터 제어수량	1~10대	1대	컨트롤러의 본체와 모니터 간에 설정데이터를 제어할 수 있는 모니터 개수를 설정합니다. 본체와 모니터 여러 대를 연결하여 사용 시 본체가 마스터가 되고, 모니터는 슬레이브가 되어 본체 한 대에 본체를 제어할 수 있는 모니터 여러 대를 사용할 수 있습니다. (모니터와 본체의 통신 시 원하는 사용대수에 따라 모니터에 장비번호를 부여하여 사용합니다.)
3)L1통신 속도설정	9600bps ~ 115200bps	38400 bps	L1통신 설정에서 PC원격으로 설정 시 외부와의 모드버스 통신속도를 설정합니다.
4)L3통신 속도설정	9600bps ~ 115200bps	9600 bps	L3통신 속도설정으로 고정원격통신포트와 외부와의 모드버스 통신속도를 설정합니다.
5-10. 입/출력테스트 => 컨트롤러의 각 출력에 대하여 출력포트를 점검할 수 있습니다.
컨트롤러의 모든 출력	컨트롤러의 각 출력 포트를 수동으로 입출력 테스트를 할 수 있습니다. (원하는 출력포트를 선택 후 증가(+)키를 누르면 출력이 ON되고, 출력이 ON된 상태에서 감소(-)키를 누르면 출력이 OFF됩니다. 알람 입력 값이 있을 경우에는 입력이 감지되면 IN 표시가 되고, 입력값이 없으면 OUT 가 표시됩니다.) AO출력은 수동으로 테스트가 가능합니다.
5-11. 적산시간 => 컨트롤러의 각 출력에 대하여 운전시간을 확인할 수 있습니다.
COMP1~4, 난방1~5, 가습1~2	컨트롤러의 해당 출력 운전시간을 확인합니다. 각 포트의 운전시간을 확인 할 수 있습니다. (적산시간을 삭제 시에는 삭제를 원하는 모드에 선택 바를 놓고, 경보정지키를 약 5초간 누르면, 적산시간을 삭제 할지를 묻는 문구가 나타납니다. 감소키를 누르면 삭제되고, 증가키를 누르면 취소됩니다.)
5-12. AO설정 => 컨트롤러의 AO출력 포트를 원하는 출력으로 설정합니다.
1)AO1출력 ~ 4)AO4출력	냉방/난방/가습/온도/습도/OA댐퍼/EA댐퍼/RA댐퍼/SA댐퍼/FAN/ 차압1/차압2	FAN	각 AO포트를 사용자가 원하는 비례포트로 설정하여 사용합니다. ※비례설정은 운전시스템에서 역비례 및 정비례등을 설정이 가능하다.
5)AO1보정 ~ 8)AO4보정	-20%~20%	0%	각 AO포트의 비례출력 값이 실제 값과 상이할 경우 출력 값을 조정합니다.
5-13. 센서설정 => 컨트롤러의 감시용 온습도센서 사용관련 설정 및 AI입력에 대하여 감시용으로 온도센서 또는 압력센서를 설정합니다.
감시온도/ 감시습도	사용안함/사용함	사용안함	감시용 센서의 사용 유무를 설정합니다.
5-14. 비밀설정 => 공조기 컨트롤러 운전시 각 설정 데이터를 담당자외의 사용자가 임의로 데이터를 변경하지 못하도록 설정합니다.
1)비밀번호 사용설정	사용안함/사용함	사용안함	비밀번호기능 사용유무를 설정합니다.
2)비밀번호 변 경	0000~9999	0000	비밀번호를 설정하는 기능으로써 초기비밀번호는 “0000”으로 설정되어 있습니다. 비밀번호 변경 시 선택 바가 비밀번호변경 선택되어 있고, 우측키“+”(증가키)를 누르면 비밀번호를 입력하는 화면이 나타납니다. 좌, 우키로 위치를 변경하고, 상, 하키로 각 자리의 비밀번호 숫자를 선택한 후 저장키를 누르면 새 비밀번호를 변경할 화면이 표시됩니다. 새 비밀번호를 설정 후 저장키를 누르면 새 비밀번호가 저장 됩니다. 비밀번호가 맞지 않을 경우에는 “비밀번호가 일치하지 않습니다.”라는 문구가 모니터에 나타납니다. ※비밀번호를 잊어 버렸을 경우 마스트 비밀번호는 “0124”입니다.
※비밀번호가 설정되어 있을 경우에 각 메뉴의 좌측 상단에 자물쇠 표시가 되어 있습니다.
5-15. 차압설정 => AO의 차압비례를 설정합니다.
1)차압1설정	사용안함, -5.0mmH2O~ 차압1레코드상한	사용안함	컨트롤러 기동 시 차압1설정에 의해 AO를 통해 비례 값을 내보냅니다. (현재차압 ≧ 설정1차압) --> 비례출력
2)차압1편차	0.1~20.0mmH2O	1.0mmH2O	차압설정에 대한 차압편차 값입니다. (현재차압1 - 설정1차압) ÷ 차압1편차 × 100 --> 차압1비례출력
3)차압2설정	사용안함, -5.0mmH2O~ 차압2레코드상한	사용안함	컨트롤러 기동 시 차압1설정에 의해 AO를 통해 비례 값을 내보냅니다. (현재차압2 ≧ 설정2차압) --> 비례출력
4)차압2설정	0.1~20.0mmH2O	1.0mmH2O	차압설정에 대한 차압편차 값입니다. (현재차압2 - 설정2차압) ÷ 차압2편차 × 100 --> 차압2비례출력

6.경보 발생

NO	경 보 상 태	발 생 원 인	경보 발생시 컨트롤러 동작 상태
1	S/F점검 (감지시간:경보시간설정) (입력접점:선택가능) (자동복귀)	S/F출력(DO1)후 경보감지 시간동안 S/F경보(DI1)상태입력에 입력접점 설정값에 따라 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생합니다.	경보발생시 모든 출력이 정지되며, S/F와 R/F출력및 모든 출력을 바로 OFF시킴. 경보복귀시 경보가 해제되고, 컨트롤러는 정상운전을 진행함.
2	R/F점검 (감지시간:경보시간설정) (입력접점:선택가능) (자동복귀)	R/F출력(DO2)후 경보감지 시간동안 R/F경보(DI2) 상태입력에 입력접점 설정값에 따라 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생합니다.	경보발생시 모든 출력이 정지되며, S/F와 R/F출력및 모든 출력을 바로 OFF시킴. 경보복귀시 경보가 해제되고, 컨트롤러는 정상운전을 진행함.
3	콤프점검 (감지시간:경보시간설정) (입력접점:선택가능) (수동복귀)	C-MAIN출력(DO3)후 경보감지 시간동안 콤프경보(DI2)상태 입력에 입력접점 설정 값에 따라 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생합니다.	경보발생 시 송풍출력을 제외한 콤프관련 출력이 바로 정지됩니다. 경보가 복귀되더라도, 경보가 삭제되지 않으며, 모니터에서 경보를 삭제 또는 컨트롤러를 재가동시켜야만 정상운전 합니다.
4	저압입력점검 (감지시간:경보시간설정) (입력접점:선택가능) (자동복귀)	컨트롤러가 운전 중에 LSV출력(DO10)후 저압(DI4)입력이 설정시간동안 들어오거나 들어오지 않으면 경보가 발생합니다.	경보발생 시 콤프관련 출력이 정지되며, 다른 운전은 정상동작을 합니다. 경보가 복귀되면 컨트롤러는 정상운전을 합니다.
5	고압입력점검 (감지시간:경보시간설정) (입력접점:선택가능) (수동복귀)	컨트롤러가 운전 중에 C-MAIN출력(DO3)후 고압(DI5)입력이 설정시간동안 들어오거나 들어오지 않으면 경보가 발생합니다.	경보발생 시 콤프관련 출력이 정지되며, 다른 운전은 정상동작을 합니다. 해당 입력상태가 복귀 되어도 경보는 해제되지 않으며, 모니터에서 경보를 삭제 하거나 컨트롤러를 재가동시켜야 합니다.
6	INT점검 (감지시간:경보시간설정) (입력접점:선택가능) (자동복귀)	컨트롤러가 운전 중에 C-MAIN출력(DO3)후 INT(DI6)입력이 설정시간동안 들어오거나 들어오지 않으면 경보가 발생합니다.	경보가 발생하면 콤프관련 출력이 정지되며, 다른 운전은 정상동작을 합니다. 해당 입력상태가 복귀되면 경보가 해제되고 컨트롤러는 정상동작을 하게 됩니다.
7	역상점검 (감지시간:설정가능) (입력접점:설정가능) (수동복귀)	컨트롤러가 운전 중에 역상(DI7)입력이 설정시간동안 들어오거나 들어오지 않으면 경보가 발생합니다.	경보가 발생하면 모든 출력이 바로 OFF됩니다. 해당 입력상태가 복귀되어도 경보는 해제되지 않으며, 모니터에서 경보를 삭제하거나 컨트롤러를 재가동 시켜야 합니다.
4	난방점검 (감지시간:경보시간설정) (입력접점:선택가능) (자동복귀)	난방출력(DO11,12,13,14,15)후 경보감지 시간동안 난방경보(DI8)상태 입력에 입력접점 설정값에 따라 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생합니다.	경보발생시 난방출력이 정지되고, 다른 운전은 운전조건에 의해 정상운전 합니다. 해당 입력상태가 복귀되면 경보가 해제되고 컨트롤러는 정상동작을 하게 됩니다.
5	가습점검 (감지시간:경보시간설정) (입력접점:선택가능) (자동복귀)	가습출력(DO16,17)후 경보감지 시간동안 가습경보(DI9)상태 입력에 입력접점 설정값에 따라 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생합니다.	경보발생시 가습운전이 정지됩니다. 다른 운전은 운전조건에 의해 정상적으로 운전됩니다. 해당 입력상태가 복귀되면 경보가 해제되고 컨트롤러는 정상동작을 하게 됩니다.
8	수위봉 결선 점검 (자동복귀)	가습운전에서 수위감지(DI11,12)단자 “장,중,단”연결상태가 잘못되었을 경우 발생. “중”단자와 “단”단자의 연결상태가 서로 바뀌었을 경우 발생합니다.	경보발생시 가습운전이 정지됨. 해당 입력의 연결상태가 정상이 되면 경보가 해제되고, 가습운전이 정상운전 합니다.
9	급수점검 (자동복귀)	가습운전 중 급수출력을 20분 동안 ON하였는데도 저수위가 체크되지 않을 경우 알람 발생합니다.	경보 발생 시 가습운전만 정지되고, 다른 운전은 정상운전 됩니다. 해당 입력상태가 복귀되면 경보가 해제되고 컨트롤러는 정상동작을 하게 됩니다.
10	하론 점검 (감지시간:감지시간설정) (입력접점:선택가능) (수동복귀)	컨트롤러가 운전 또는 정지 중 하론감지 입력(DI10)에 감지 시간만큼 입력접점 설정 값에 따라 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생합니다.	하론 감지 시 모든 운전상태가 정지됩니다. 하론 감지가 해제되어도 사용자가 직접 컨트롤러를 ON시켜 주어야만 컨트롤러가 정상적으로 운전됩니다. 하론 감지가 해제되지 않으면, 계속 정지된 상태입니다.
11	리모트감지 (감지시간:감지시간설정) (입력접점:선택가능) (자동복귀)	컨트롤러가 운전 또는 정지 중 리모트감지 입력(DI14)에 감지 시간만큼 입력접점 설정 값에 따라 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생합니다.	컨트롤러가 운전 중일때만 리모트접점에 의해 운전/정지되며, 정지상태에서 리모트감지시 모니터에서 컨트롤러를 운전시켜도 운전되지 않습니다.
12	저온점검 (자동복귀)	현재온도가 장비이상 또는 콤프이상으로 인하여 온도값이 하강하여 저온설정온도까지 도달하면 경보가 발생합니다. (저온경보 = 현재온도 ≦ 저온경보 )	냉방관련 운전이 정지되며, 다른운전은 정상적으로 운전됨. 경보해제는 현재온도가 저온경보 온도보다 “1도”이상로 올라 갈 경우 해제됩니다.
13	고온점검 (자동복귀)	현재온도가 장비이상 또는 콤프알람으로 인하여 온도값이 상승하여 고온설정온도까지 도달하면 경보가 발생합니다. (고온경보 = 현재온도 ≧ 고온경보)	난방관련 운전이 정지되며, 다른운전은 정상운전됨. 경보해제는 현재온도가 고온경보 온도보다 “1도”이하로 떨어질 경우 해제됩니다.
14	저습점검 (자동복귀)	현재습도가 장비이상으로 인하여 습도값이 하강하여 저습설정 습도까지 도달하면 경보가 발생합니다. (저습경보 = 현재습도 ≦ 저습경보)	제습관련 운전이 정지되며, 다른운전은 정상운전됨. 경보해제는 현재습도가 저습경보 습도보다 “5%”이상로 올라 갈 경우 해제됩니다.
15	고습점검 (자동복귀)	현재습도가 장비이상으로 인하여 습도 값이 상승하여 고습설정 습도까지 도달하면 경보가 발생합니다. (고습경보 = 현재습도 ≧ 고습경보)	가습관련 운전이 정지되며, 다른운전은 정상적으로 운전됨. 경보해제는 현재습도가 고습경보 습도보다 “5%”이하로 떨어질 경우 해제됩니다.
16	감시1/감시2 온도습도센서점검 (자동복귀)	컨트롤러가 운전 중 온도센서가 쇼트 또는 단선이 되었을 경우 발생합니다.	감시용으로 알람만 발생합니다. 컨트롤러는 정상적으로 운전됩니다.
17	토출가스온도센서점검 (자동복귀)	AI1센서입력이 쇼트 또는 단선이 되었을 경우 발생합니다.	경보발생시 냉동기출력이 바로 OFF됩니다. 경보가 해제 되면 컨트롤러는 정상운전 합니다.
19	통신 에러 (자동복귀)	컨트롤러 본체와 모니터 간의 통신케이블 불량이나 또는 쇼트나 단선 시 발생합니다.	컨트롤러는 운전조건에 의해 정상적으로 운전됩니다.
20	토출고온점검 (수동복귀)	콤프레셔 운전 중 토출센서가 토출고온경보 보다 값이 클 경우 알람발생됩니다. ※ (토출센서 >= 토출고온경보)	경보발생시 냉동기 출력이 바로 OFF됩니다. 해당 입력이 복귀되더라도 경보가 삭제되지 않으며, 모니터에서 경보를 삭제 또는 컨트롤러를 재가동시켜야만 정상운전을 합니다.
21	저압불안정경보 (불안정횟수:설정가능) (수동복귀)	컨트롤러의 정상운전 중 저압경보가 최초 발생된 시점부터 1시간동안 저압불안정횟수 만큼 저압경보가 발생 시 경보가 발생.	경보발생시 냉동기출력이 바로 정지됩니다. 해당 입력이 복귀되더라도 경보가 삭제되지 않으며, 모니터에서 경보를 삭제 또는 컨트롤러를 재가동시켜야만 정상운전을 합니다.
22	차압1, 2 상한하한경보 (자동복귀)	컨트롤러 운전 중 차압이 상승하거나 하강하여 차압경보설정에 도달하면 경보가 발생합니다.	경보가 발생하고 컨트롤러는 정상운전을 합니다.
23	누수점검 (감지시간:경보시간설정) (입력접점:선택가능) (자동복귀)	컨트롤러 운전중 경보감지 시간동안 누수경보(DI14)상태입력에 입력접점 설정값에 따라 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생.	경보발생시 냉방운전과 가습운전이 정지되며, 다른 운전은 정상운전함. 경보복귀시 경보가 해제되고, 컨트롤러는 정상운전함.

7.컨트롤러 입․출력도

입/출력포트
출 력 (220VAC)	포트명	출력 (무접점)	포트명	입력 (무전원)	포트명	아날로그 출력	포트명
DO1	S/F	DO17	HH2	DI1	S/F	AO1	냉방/난방/가습/제습/온도/습도/OA댐퍼/ EA댐퍼/RA댐퍼/SA댐퍼/ FAN/차압1/차압2
DO2	R/F	DO18	누수/제습	DI2	R/F	AO2
DO3	C-MAIN(CM)	DO19	급수	DI3	COMP	AO3
DO4	C-Y(YMC)	DO20	종합경보	DI4	LP(저압이상)	AO4
DO5	C-D(DMC)			DI5	HP(고압이상)
DO6	START SV(SSV)			DI6	INT
DO7	INC SV(INC)			DI7	역상	아날로그 입력	포트명
DO8	DEC SV(DEC)			DI8	RH
DO9	인젝션(INJ)			DI9	HH	AI1	토출가스온도(4.7K)
DO10	LSV			DI10	하론	AI2
DO11	RH1			DI11	수위1	AI3	차압1(4~20mA)
DO12	RH2			DI12	수위2	AI4	차압2(4~20mA)
DO13	RH3			DI13	리모트
DO14	RH4			DI14	누수
DO15	RH5			DI15	예비
DO16	HH1			DI16	예비
				DI17	예비
				DI18	예비

※리모트 모니터 사용 시 메인 모니터 단자에 동일하게 연결 하면 됩니다.

8.리모트 모니터 연결도

※ 모니터를 감시용으로 사용 시에는 모니터 번호 설정에서 감시용으로 설정함.

9. 센서 연결방법 및 딥스위치 설정 방법

감시1/감시2 온습도센서 연결 시에도 온습도센서 단자에 같은색 단자끼리 동일하게 연결후, 내부의 딥스위치를 Soft 1:N 모드로 설정 후 아래 장비번호 할당. (온습도센서 매뉴얼 참조)

감시1 => 2번, 감시2 => 3번

※센서 딥스위치 설정 방법

Mode			Address
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	Description	Remark
0	0	0	Modbus-Commnuication Standard Ver.	mode:0 Sensor ↔ PC
1	0	0	Modbus-Communication Alarm Ver.	mode:1 Sensor ↔ PC
0	1	0	Soft-Communication 1:1	mode:2 Sensor ↔ Controller
1	1	0	Soft-Communication 1:N	mode:3 Sensor ↔ Controller
0	0	1	Soft-Communication with MC8PT	mode:4 Sensor ↔ Controller
1	0	1	-	-
0	1	1	-	-
1	1	1	-	-

구  분

범  위

초기값

기                         능

1)Mode

0 ~ 4

-

통신대상에 따라 온습도센서의 통신방식을 설정하는 기능.

※ 유경험자 및 설치 관련자만 조작할 것을 권장함.
※ 통신대상 사양 확인.

2)Address

1 ~ 31

-

※ 통신 시 타 장비와 구별하기 위한 식별주소 설정 기능이며,
각 스위치는 오름차순 2의 배수 값으로 아래와 같음.

스위치	4	5	6	7	8
값	1	2	4	8	16

※ 예시

ex) 장비번호 5 :  6번 스위치만 ON, 나머지 OFF
ex) 장비번호 6 :  6번, 4번스위치 ON, 나머지 OFF
※ 모두 OFF시 장비번호는 1임.

※ 모두 ON 시 장비번호는 FND를 통해 설정됨. 그 외 경우는 DIP_SW가 지시하는대로 설정됨.

10. 비례출력 사용시 설정 방법(H/W)

※ 비례포트 사용시 사용자가 원하는 비례출력방식을 설정하여 사용하실 수 있습니다.

스크류 동작 상태 요약

모드

동작사항

냉 방 동 작/

제 습 동 작

(냉방제습)

운전조건:  재기동시간없을시

1. 제어방식 : 온도 또는 습도

온도/습도  ≧ 냉방설정온도/제습설정습도설정 + 기동편차            -->  컨트롤러 기동

온도/습도  ≧ 냉방설정온도/제습설정습도설정 + 기동편차 + 증가편차 -->  컨트롤로 증가

온도/습도  ≦ 냉방설정온도/제습설정습도설정 + 정지편차            -->  컨트롤러 정지

온도/습도  ≦ 냉방설정온도/제습설정습도설정 + 정지편차 + 감소편차 -->  컨트롤러 감소

출력포트 출력상태	LSV	START SV	ISV	DSV	COMP
STOP	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
START	OFF	ON	OFF	설정가능	OFF
증가	ON	OFF	ON	OFF	ON
감소	ON	OFF	OFF	ON	ON

인젝션 동작

<온도 일 경우>

운전조건: 냉방운전  중 + 인젝션설정 사용함 + 토출센서 사용함

토출온도 >= 인젝션설정                --> 인젝션기동

토출온도 <= 인젝션설정 - 인젝션편차   --> 인젝션정지

운전정지: 냉방정지, 인젝션설정 사용안함, 토출센서 사용안함, 리모트정지 시

<시간 일 경우>

C-MAIN이 on되고 인젝션 지연 후 ON.