Ver:201209-1.0

UC-3301L-G

(일체형 유니트쿨러 컨트롤러)

경기도 부천시 오정구 삼정동 365번지 부천테크노파크 301동 1404호

TEL:032-324-2777 / FAX:032-324-2717

시스트로닉스(주)

1. 제품안전에 대한 주의 사항

제품 안전에 대한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 것이므로 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.

본 사용설명서의 지시에 의하지 않고 사용 또는 취급된 경우 및 부주의 등으로 인하여 발생된 모든 손실에 대하여 당사는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

！경고 본제품은 안전기기로 제작되지 않았으므로 인명사고가 우려되는 기기, 중대한 주변 기기의 손상 및 막대한 재산피해가 우려되는 기기 등에 사용할 경우에는 2중으로 안전장치를 부착한 후 사용하여 주십시오. ！안전에 관한 지시사항 1. 반드시 주전원을 차단 후에 장비의 점검을 실시해 주십시오. 2. 본 제품을 임의로 분해, 수리 개조하지 마십시오, 제품보증이 불가능 합니다. 3. 물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 신나, 알코올 등으로 닦지 마십시오. ！환경에 관한 주의사항 다음과 같은 장소 및 환경에서는 본 제품을 설치하지 말아 주십시오. 1. 기계적인 진동이나 충격에 직접 노출된 장소 2. 부식성 가스 또는 연소성 가스에 노출된 장소 3. 직사광선에 직접 노출된 장소 4. 전자파의 영향을 많이 받는 장소 5. 온도가 높거나 습기가 많은 장소(주위습도가 85% 이상인 장소) 6. 먼지나 염분 등이 많은 장소	！설치 시 주의 사항 1. 설치 작업은 반드시 관련 전문가 또는 유자격자만 하시기 바랍니다. 2. 노이즈(NOISE)의 원인이 되는 기기 혹은 배선을 본 제품 가까이에 두지 마십시오. 3. 발열이 심한 기기를 가까이 하지 마십시오. 4. 배선 시에는 모든 기기의 전원을 차단(OFF)시킨 후 배선하여 주십시오. 5. 젖은 손으로 작업하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다. 6. 설치 및 사용방법은 사용설명서에 명시된 방법대로만 사용해 주십시오. 7. 본 제품의 기기간 접속이 끝나기 전에는 통전(전원ON)하지 마십시오. 8. 출력 접점부의 개폐용량(LOAD)값을 초과하는 부하를 사용하지 마십시오. ◆ 본제품의 면책에 관하여 ◆ 1. 당사의 품질보증조건에서 정한 내용 이 외에는 본 제품에 대하여 어떠한 보증 및 책임을 지지 않습니다. 2. 본 제품을 사용함에 있어 당사가 예측 불가능한 결함 및 천재지변으 로 인하여 사용자 또는 제3자가 직접 또는 간접적인 피해를 입을 어 떠한 경우라도 당사는 책임을 지지 않습니다.

2. 컨트롤러 구성

		컨트롤러 사양 ▷ 입력전원: 115~220VAC, 50/60Hz ▷ 출력전압: 입력전압과 동일 ▷ 출력접점용량: 3A(RELAY 사용) ▷ 출력포트: 6PORT (220VAC) ▷ 입력포트: 3PORT (무전원 접점입력) ▷ 통신포트: 2PORT (통신/예비) ▷ 모니터 키입력: 8PORT ▷ 설정온도: -45℃ ~ 45℃ ▷ 동작 온/습도: -10℃~60℃/90%이하(무결로상태) ▷ 보관 온/습도: -30℃~80℃/90이하(무결로상태)
본 체(SS-3301L)	온습도센서

2-1. 모니터 설명

3. 모니터 화면 흐름도

(경보내용)

∧삭제      ∨취소

경보정지키

※강제제상

현재온도    설정온도

20.5℃      25.0℃

일체형 유니트쿨러

자동제어시스템

전원키

현재온도    설정온도

20.5℃      25.0℃

운전 에니메이션

+>키

5초

제상운전중	설정온도
	2.0℃

메뉴키

메뉴키

비밀번호 [ 0 0 0 ]

저장키

1)설정온도:      2.0℃

메뉴키

< 파리미터설정 >

1)냉방편차:      1.0℃

2)난방편차:      1.5℃

3)제상주기:      6시간

4)제상시간:       20분

5)송풍지연:       30초

6)저온설정:       OFF

7)고온설정:       OFF

8)제상방식:       히터

9)송풍방식:       자동

10)펌프다운:       1분

11)센서편차:      0.0℃

12)제상표시:     제상중

13)장비번호:       1번

14)비밀번호:       7번

15)제상설정:   제상입력

3. 운전 데이터 설정
구 분	범 위	초기값	기 능
3-1. 설정 데이터 => 컨트롤러의 온도값을 설정하는 기능.
1)설정온도	-45.0℃~45.0℃	2.0℃	룸의 온도를 제어하기 위해서 원하는 온도를 설정하는 기능.
4.파라미터설정 (진입방법: 운전대기상태에서 메뉴키를 눌려, 비밀번호확인후 설정화면에서 다시 메뉴키를 누르면 파라미터 설정 모드에 진입함)
1)냉방편차	0.1℃ ~ 12.7℃	1.0℃	냉방운전에 대한 냉방 편차온도로 냉방 운전및 정지시점을 설정할 수 있는 기능. (현재온도≧설정온도+냉방편차) 예)냉방운전 = 20도 + 1도 = 21도 현재온도가 21도 이상이면 냉방운전.
2)난방편차	OFF / 1.1℃~20.0℃	1.5℃	냉방운전에 대한 냉방 편차온도로 냉방 운전및 정지시점을 설정할 수 있는 기능. (현재온도≦설정온도-난방편차) 예)난방운전 = 20도 - 1.5도 = 18.5도 현재온도가 18.5도 이하이면 난방운전.
3)제상주기	제상없음, 1~24시간	6시간	운전중 제상이 들어가는 시점의 주기를 설정. 제상없음: 제상운전기능이 정지됨.(제상운전이 안됨) 시간설정: 제상운전이 설정시간 만큼 주기별로 운전됨.
4)제상시간	1~59분	20분	제상운전시간을 설정하는 기능.
5)송풍지연	0~240초	30초	제상종료후 송풍운전 지연시간 설정하는 기능. ->제상운전후 제상운전으로 고온의 공기가 송풍운전으로 룸의 영향을 줄 수 있음.
6)저온설정	OFF / 2.0℃~30.0℃	OFF	현재온도가 장비이상 또는 콤프이상으로 인하여 온도가 하강하여 저온설정온도까지 도달하면 저온경보알람을 발생시키는 기능. (저온경보 = 현재온도 ≦ 설정온도 - 냉방편차 - 저온경보 )
7)고온설정	OFF / 2.0℃~30.0℃	OFF	현재온도가 장비이상 또는 콤프알람등으로 인하여 온도가 상승하여 고온설정온도까지 도달하면 고온경보알람을 발생시키는 기능. (고온경보 = 현재온도 ≧ 설정온도 + 난방편차 + 고온경보)
8)제상방식	자연/히터	히터	제상운전시 제상방식을 설정하는 기능. 자 연: 운전사이클 정지후 제상시간동안 송풍기만 운전됨. 히 터: 제상운전조건시 펌프다운후 송풍기가 정지되고, 제상시간동안 제상히터출력이 ON됨.
9)송풍방식	자동/수동	자동	송풍 운전방식을 설정하는 기능. 자동: 송풍출력이 콤프출력과 연동되어 운전됨. 수동: 컨트롤러가 운전중일 경우 항상 송풍출력이 ON됨.
10)펌프다운	사용안함 1~30분	1분	냉방/난방운전 종료시 전자변출력 OFF후 콤프출력이 정지지연시간동안 운전후 정지되기까지의 지연시간을 설정하는 기능.
11)센서편차	-5.0℃ ~ 5.0℃	0.0℃	현재온도와 룸 내부의 실질적인 현재온도값이 상이할 때 온도값을 보정해 주는 기능. 예)룸의 온도가 20.0℃ 모니터의 감지온도가 18.0℃ 이면, 보정값을 2.0℃로 변경하면 모니터의 현재온도 값이 20.0℃로 변환됨.
12)제상표시	제상중/온도표시	제상중	제상운전시 모니터에 표현될 방식을 설정하는 기능. 제 상 중: 제상운전시 모니터의 좌측상단에 제상중.. 이라는 문구가 표현됨. 온도표시: 제상운전시 모니터의 좌측상단에 현재온도가 표현됨.
13)장비번호	1번~99번	1번	원격 감시제어기능을 사용할 때 장비번호를 설정하여 장비 address를 부여하는 기능. ※정전복귀시 (장비번호 X 10초)로
14)비밀번호	1번~99번	7번	온도설정/ 파라미터설정/ 장비 OFF시 비밀번호를 확인하여야만 원하는 화면으로 진입할 수 있음.
15)제상설정	제상입력/제상주기 /콤프적산	제상입력	제상운전 방식을 설정하는 기능. 제상입력 : 제상시 입력단자에 입력이 감지되어야만 제상운전이 됨. 제상주기 : 제상주기 시간에 의해서 제상운전이 됨. 콤프적산 : 콤프 운전시간을 누적하여 적산시간만큼 누적이 되었을 경우 제상운전이 적용됨.

4-2. 경보내용확인 => 운전시 컨트롤러에 발생된 경보의 이력을 확인하는 기능.

(진입방법: 컨트롤러 운전중 경보정지키를 누르면, 경보내용이 표시가 나타남.)

(경보내용)

발생된 경보가

없습니다.

컨트롤러의 경보발생상태를 표시함.

4-3. 강제제상 => 컨트롤러 운전시 수동으로 제상운전을 하고자 할 때 사용하는 기능.

(진입방법: 컨트롤러 운전중 +>키를 5초간 누르면,  수동제상운전이 진행됨.)

설정온도

제상운전중       2.0℃

수동제상운전이 제상시간만큼 진행됨.

5.경보 발생

NO	경 보 상 태	발 생 원 인	경보 발생시 컨트롤러 동작 상태
1	콤프, 펜경보 (감지시간: 1초) (자동복귀)	펜,콤프출력(DO1,DO4)후 1초동안 콤프,펜경보(DI2)상태입력에 입력이 감지되지 않으면 경보가 발생.	경보발생시 모든 출력이 정지됨. 경보복귀시 경보가 해제되고, 컨트롤러는 정상운전을 진행함.
2	고압,유압경보 (감지시간:1초) (자동복귀	컨트롤러 운전중 1초동안 고압,유압경보 입력에 입력이 감지되지 않으면 경보가 발생.	경보발생시 모든 출력이 정지됨. 경보복귀시 경보가 해제되고, 컨트롤러는 정상운전을 진행함.
5	저온경보 (자동복귀)	현재온도가 장비이상 또는 콤프이상으로 인하여 온도가 하강하여 저온설정온도까지 도달하면 저온경보알람을 발생시키는 기능. ( 현재온도 ≦ 설정온도 - 냉방편차 - 저온경보 )	냉방관련 운전이 정지되며, 다른운전은 정상적으로 운전됨. 경보해제는 현재온도가 저온경보 온도보다 “1도”이상로 올라 갈 경우 해제됨.
6	고온경보 (자동복귀)	현재온도가 장비이상 또는 콤프알람등으로 인하여 온도가 상승하여 고온설정온도까지 도달하면 고온경보알람을 발생시키는 기능. ( 현재온도 ≧ 설정온도 + 난방편차 + 고온경보)	난방관련 운전이 정지되며, 다른운전은 정상적으로 운전됨. 경보해제는 현재온도가 고온경보 온도보다 “1도”이하로 떨어질 경우 해제됨.
7	온도센서점검 (자동복귀)	컨트롤러가 운전중 온도센서가 쑈트 또는 단선이 되었을 경우 발생.	온도관련(냉방/난방)운전이 정지됨, 온도센서 값이 정상적으로 인식되면 경보가 삭제되며, 온도에 관련된 정상운전이 됨.

6.컨트롤러 입․출력도

출력포트		입력포트		통신
DO1	FAN(송풍기)	IN1	제상입력	L1+	통신1 RS-485
DO2	DEF(제상)	IN2	COMP,FAN	L1-
DO3	SOL(액관전자변)	IN3	고압,유압	L2+	예비
DO4	COMP(콤프)			L2-
DO5	HEATER(히터)			온도센서
DO6	ALARM(종합경보)			SEN1	온도센서 NTC 103B
				SEN2