<일체형 유니트 쿨러 LCD TYPE 요약 설명서>

운 전	운전 ON/OFF 버튼
취소/지움	각종 에러 부져 울림 취소, 전원 OFF시 경보내용을 볼수 있으며, 경보내용 표시중 3초 이상 누를시 경보가 1개씩 삭제된다. 전원 ON시도 경보내용보기로 경보를 1개씩 삭제 할 수 있다.
메뉴(설정)	운전 ON시 누를때 설정데이타를 설정 할수 있게 하며, 운전 OFF시 5초 이상 누르면 파라메타 설정을 할 수 있는 모드로 진입 한다.
-(LEFT)	각 모드에서 한단계 위로 이동 할때와 설정값을 낮출때 사용
+(RIGHT)	각 모드에서 한단계 아래로 이동 할때와 설정값을 높일때 사용 3초간 길게 입력시 강제제상 진입
저 장	설정 데이터 갱신 저장
올 림	메뉴모드에서 각 설정 단계를 올릴때 사용
내 림	메뉴모드에서 각 설정 단계를 내릴때 사용

◎ 버튼 기능

◎ 설정테이타( 메뉴(설정)버튼을 누르면 진입)

구 분	범위	초기값	기 능
설정온도	-60~45℃	20.0℃	냉각기를 운전할 온도를 설정
냉방편차	0.2℃~50.0℃	2℃	설정온도에 대한 편차온도로 냉각기를 구동할 온도를 설정한다.
제상주기	제상없음~ 24시간	6시간	제상주기를 맞출때 설정 (값이 0일때 제상 없음)
제상시간	1~59분	20분	제상시간을 맞출때 설정
제상온도	-45~+45	30℃	제상온도보다 현재온도가 높으면 제상시간 무시 현재온도가 높으면 제상사이클 OFF됨
제상후 송풍지연	0~240초	30초	제상종료 후 송풍지연 시간 설정
제상후 냉동지연	0~240초	0초	제상종료 후 냉동지연 시간 설정
난방편차	1~9.9℃	2.0℃	설정온도에 대한 편차온도로 난방기를 구동할 온도를 설정한다.

구 분	범위	초기값	기 능
저온설정	2~30℃	OFF	설정온도에서 저온설정 온도만큼 하강시 저온경보 발생
고온설정	2~30℃	OFF	설정온도에서 고온설정 온도만큼 상승시 고온경보 발생
제상방식	자연/히터	히터	히터 제상시 송풍 OFF되며 자연제상일때 송풍 ON 됨
송풍방식	자동/수동	자동	자동:냉동기와 송풍기를 연동운전, 수동:냉각시 항상 ON
펌프다운	LP/시간	1초	운전시 LP에 의한 펌프다운하며 시간 설정시 시간에 의한 펌프다운
센서편차	-9.9~9.9℃	0℃	현재 온도표시가 실제 측정값과 틀려서 보정이 필요할 때 설정
장비번호	1~99번	1	PC통신 사용시 번호 설정
비례출력	0~100%	0%	하한온도에서 상한온도까지 온도 비례출력(테스트모드시 수동비례출력)
정전복귀	1~250초	5초	장비 ON시 정전복귀시간동안 출력OFF인 시간
LP알람	사용안함~300초	1분	LP알람 설정시간만큼 입력이 들어오지 않으면 알람발생
콤프알람	0~250초	20초	콤프알람 설정시간만큼 입력이 들어오지 않으면 알람발생
하한온도	-50~250	-50	온도 레코트 출력의 시작온도범위를 설정
상한온도	-50~250	50	온도 레코트 출력의 끝나는온도범위를 설정
온도보정	-9.9~9.9℃	0℃	현재온도와 비례출력값이 틀려서 보정 온도보정값
비례출력	레코드/난방/냉방	레코드	비례출력을 냉방,난방,레코드 중에 어떤출력을 사용할 것인지 선택
사용시간설정	사용안함~300일	사용안함	콘트롤러를 LOCK을 사용할것인지 아니면 몇일뒤에 LOCK을 사용할것인지 설정
팬경보	사용안함/ 1~250초	3초	팬경보 입력 감지시간을 설정합니다. 팬경보가 발생할 조건이 되었을 때 설정된 시간동안 경보발생을 지연합니다.

◎ 파라메타설정( 메뉴(설정)버튼을 5초간 누르면 진입)

◎ 경보내용

구 분	내 용	비 고
온도센서이상	고내센서 Open, 고내센서 Short	센서결선확인
콤프경보	콤프 ON 후 콤프알람시간동안 Comp 입력이 들어오지 않으면 발생
펜경보	FAN ON 후 10초동안 Fan 입력이 들어오지 않으면 발생
LP경보	콤프 on후 lp알람시간 동안 붙지 않으면 경보 발생
저온경보	현재온도 <= 냉방설정온도 - 편차온도 - 저온설정 온도 이하이면 발생
고온경보	현재온도가 냉방설정온도 + 편차온도 + 고온설정 온도 이상이면 발생	제상후 30분뒤 체크

비례출력

485통신

원격통신

◎ 내부 입.출력 배치도

R	S	1	2	3	4	5	6	IN1	IN2	IN3	COM	SEN1	SEN2

※ 뒷면 좌측부터 우측으로

항 목	내 용
전 원	AC 220V,60Hz
출 력	6PORT(Relay :AC 22OV,3A)
입 력	3PORT(무접점)

항 목	내 용
센 서	1PORT(103ETB 1EA)
온도범위	-50~50℃
통 신	485통신 1EA

◎ SPEC.

◎ 입.출력 세부내용

입 력	내 용
IN1	FAN (A접점)
IN2	LP(A점점)
IN3	COMP (A접점)

출 력	내 용
1	FAN
2	SOLENOID
3	COMPRESSOR
4	DEFROST HEATER
5	ROOM HEATER
6	ALRAM

LOCK 푸는 법  : 파라미터 설정에서 알람키 길게 눌러 Lock 해제 후 설정 가능

부저취소 키를 5초간 누르고 있어야 설정변경을 할수있다

ON시에는 비례출력을 변경할수 없다.

<일체형 유니터 쿨러 LCD TYPE 흐름도>

27.4℃

(그래픽)

송풍,냉방,제상,경보

정전 복귀중...

남은시간 : 10초

장비 정지중

펌프다운중...

남은시간   12초

장비 정지중

0.0℃

장비 정지중

경보음 해제시

설정단계 아래로

설정단계 위로

설정값 감소시

설정값 증가시/

설정단계진입시

(경보적산내용)

1)온도센서이상

2)콤프경보

3)펜경보

4)LP경보

5)저온경보

6)고온경보

<경보내용>

현재발생경보표시

삭제    취소

<설정데이타>

1)설정온도: 00.0℃

2)편차온도:  2.0℃

3)제상주기: 6시간

4)제상시간: 20분

5)제상후 송풍지연:              30초

6)제상후 냉동지연:

0초

7)난방편차:  1.9℃

5초간 누름

<파라메타 설정>

1)저온설정 : OFF

2)고온설정 : OFF

3)제상방식 : 히터/자연

4)송풍방식 : 자동/수동

5)펌프다운 : LP/시간

6)센서편차 : 0.0℃

7)장비번호 : 1번

8)비례출력 : 77%

9)정전복귀 : 10초

10)LP알람 : 사용안함

11)콤프알람:  0초

12)비례출력: 냉방비례

13)온도 레코드 설정

-하한온도: -50℃

-상한온도:  50℃

-온도보정:   0℃

14)사용시간설정    ->

※ 해당되는 경보 내용에 커서가 위치하면 그 상태에서 취소/지움 KEY를 3초간 누르면 삭제된다.

※ 경보내용을 지우지 않으면 자동적으로 발생한 경보내용을 10개까지 표시하고 차후 발생하는 경보는 우선 순위에 따라 지워지고 최종 발생한 경보를 표시한다.

[비밀번호]

[6553]

<사용시간설정>

1)사용유무:사용함

2)기한설정:300일

No	온도값(℃)	전압(V)	전류(mA)	비례출력(%)	온도값(℃)	전압(V)	전류(mA)	비례출력(%)
1	-50℃	1.00V	4.00mA	0%	1℃			51%
2	-49℃	1.04V	4.16mA	1%	2℃			52%
3	-48℃	1.08V	4.32mA	2%	3℃			53%
4	-47℃	1.12V	4.48mA	3%	4℃			54%
5	-46℃	1.16V	4.64mA	4%	5℃			55%
6	-45℃	1.20V	4.80mA	5%	6℃			56%
7	-44℃	1.24V	4.96mA	6%	7℃			57%
8	-43℃	1.28V	5.12mA	7%	8℃			58%
9	-42℃	1.32V	5.28mA	8%	9℃			59%
10	-41℃	1.36V	5.44mA	9%	10℃			60%
11	-40℃	1.40V	5.60mA	10%	11℃			61%
12	-39℃	1.44V	5.76mA	11%	12℃			62%
13	-38℃	1.48V	5.92mA	12%	13℃			63%
14	-37℃	1.52V	6.08mA	13%	14℃			64%
15	-36℃	1.56V	6.24mA	14%	15℃			65%
16	-35℃	1.60V	6.40mA	15%	16℃			66%
17	-34℃	1.64V	6.56mA	16%	17℃			67%
18	-33℃	1.68V	6.72mA	17%	18℃			68%
19	-32℃	1.72V	6.88mA	18%	19℃			69%
20	-31℃	1.76V	7.04mA	19%	20℃			70%
21	-30℃	1.80V	7.20mA	20%	21℃			71%
22	-29℃	1.84V	7.36mA	21%	22℃			72%
23	-28℃	1.88V	7.52mA	22%	23℃			73%
24	-27℃	1.92V	7.68mA	23%	24℃			74%
25	-26℃	1.96V	7.84mA	24%	25℃			75%
26	-25℃	2.00V	8.00mA	25%	26℃			76%
27	-24℃	2.04V	8.16mA	26%	27℃			77%
28	-23℃	2.08V	8.32mA	27%	28℃			78%
29	-22℃	2.12V	8.48mA	28%	29℃			79%
30	-21℃	2.16V	8.64mA	29%	30℃			80%
31	-20℃	2.20V	8.80mA	30%	31℃			81%
32	-19℃	2.24V	8.96mA	31%	32℃			82%
33	-18℃	2.28V	9.12mA	32%	33℃			83%
34	-17℃	2.32V	9.28mA	33%	34℃			84%
35	-16℃	2.36V	9.44mA	34%	35℃			85%
36	-15℃	2.40V	9.60mA	35%	36℃			86%
37	-14℃	2.44V	9.76mA	36%	37℃			87%
38	-13℃	2.48V	9.92mA	37%	38℃			88%
39	-12℃	2.52V	10.08mA	38%	39℃			89%
40	-11℃	2.56V	10.24mA	39%	40℃			90%
41	-10℃	2.60V	10.40mA	40%	41℃			91%
42	-9℃	2.64V	10.56mA	41%	42℃			92%
43	-8℃	2.68V	10.72mA	42%	43℃			93%
44	-7℃	2.72V	10.88mA	43%	44℃			94%
45	-6℃	2.76V	11.04mA	44%	45℃			95%
46	-5℃	2.80V	11.20mA	45%	46℃			96%
47	-4℃	2.84V	11.36mA	46%	47℃			97%
48	-3℃	2.88V	11.52mA	47%	48℃			98%
49	-2℃	2.92V	11.68mA	48%	49℃			99%
50	-1℃	2.96V	11.84mA	49%	50℃			100%
51	0℃	3.00V	12.00mA	50%

■ 온도에 따른 비례출력값